О Б Щ И Н А    Г А Б Р О В О

одобрявам

кмет:……………………............

/таня христова/

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

„Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Цанко Дюстабанов “,  вкл. благоустрояване на дворни площи на училището”

работен проект (еднофазно проектиране)

/  в цифров и графичен вид  /

1.ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Възлагането на инвестиционен работен проект за „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Цанко Дюстабанов “,  вкл. благоустрояване на дворни площи на училището” е във връзка с кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”,Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Бюджетна линия: BG161PO001/5-02/2012.

Обектът е включен в одобрената зона за въздействие със социална  значимост от ИПГВР, дейност - Разработване на инвестиционни проекти за подобряване състоянието на образователната инфраструктура на град Габрово.

В продължение на близо две десетилетия Община Габрово провежда последователна политика за повишаване на енергийната ефективност в сградите.

През последните 6 години успешно са внедрени енергоспестяващи мерки в 7 училища, 13 детски градини и 1 детска ясла.

Предстои въвеждането в редовна експлоатация на първата в страната детска градина, проектирана и изградена по стандарта “Пасивна къща”, което е потвърдено със съответния международен сертификат (проектирането и реализацията на детската градина са подкрепени от европейския проект “Пасивни региони с използване на ВЕИ” по програмата “Интелигентна енергия за Европа”).

В тази връзка, изискванията  залегнали в настоящото Задание за проектиране, произтичат от дългосрочната политика на Общината, изпреварващо да налага високите международни стандарти за енергийна ефективност в общинските сгради. Тези изисквания са в пълно съответствие с  Директивата за енергийните характеристики на сградите на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година   (преработена версия). След извършването на ремонта , сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов” трябва да съответства на определението за „почти нулево енергийна сграда“, дадено в чл. 2, т. 2 на същата директива.

Въвеждането на толкова амбициозни норми за енергийна ефективност (почти нулево енергийни сгради) изисква практическа проверка в реално проектиране и строителство.В настоящия период на икономически трудности, когато възможностите за подобна проверка са изключително ограничени, реконструкцията на сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов” представлява отлична възможност в това отношение. В допълнение към това, изпълнението на общинска сграда по стандартите на ниско енергийното строителство и пилотното удостояване с престижен европейски сертификат за висока енергийна ефективност ще служи като модел за българската проектантска и строителна практика.

Тъй като транспонирането на обновената Директива за енергийните характеристики на сградите (2010 г.) в българската нормативна уредба за сградите все още не е приключило, разработването и изпълнението на настоящия проект ще се извърши в съответствие с международния стандарт за пасивни сгради в условия на реконструкция EnerPHit, който гарантира по-високо равнище на енергийна ефективност в сравнение с действащите в момента норми в България.

Целите на изготвянето на настоящия работен инвестиционен проект са:

A. Постигане на цялостен ефект върху образователната инфраструктура на общината /обхващане на всички училища/, във връзка с изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Сградата следва да отговаря на изискванията на нормативната база за енергийна ефективност и достъпна среда и се осигурят нормални условия за труд и учене.

Б. В рамките на  тази дейност да бъдат реализирани неотложни ремонтни дейности за модернизация на ОУ "Цанко Дюстабанов";

В. Създаването на модел за повишаване на енергийната ефективност на съществуваща сграда до равнището на “почти нулевоенергийна сграда” в съответствие с изискванията на европейската Директива за енергийните характеристики на сградите (обновена през 2010 г.) и на основата на международни стандарти за обновяване на съществуващи сгради.

Г. Цялостно Благоустрояване на двора на училището.

2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов” е въведена в експлоатация през 1947 г.  (ЗП: 2179,2 кв.м. и РЗП: 5464,9 кв.м.).  Учебните занятия се провеждат на една смяна. В училището учат 180 деца, а персоналът се състои от 24 лица.

В дългосрочен план се предвижда изместване на учениците на помощното училище в града, които са около  30 деца от  начално училище.

Сградата представлява монолитна, стоманобетонна конструкция. Състои се от пет корпуса, образуващи единна раздвижена композиция. Старият учебен корпус е въведен в експлоатация през 1947г. Новият учебен корпус е въведен в експлоатация през 1962 г.     Между двата учебни корпуса е изградена топла връзка. Тук са разположени класни стаи, кабинети и санитарни помещения.

През 1999 г. е въведен в експлоатация корпуса, в който е разположен голям физкултурен салон.

Сградата е свързана към топлофикационната мрежа на града.Има изградени 2 абонатни станции – основна в новия корпус на класните стаи и самостоятелна в корпуса на физкултурния салон

Вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ) е оразмерена при параметри на топлоносителя гореща вода 90о/70оС. Тръбната мрежа е изпълнена от стоманени тръби. В годините са правени много ремонти по нея, довели до промяна на схемите на монтаж и затрудняващи ревизията, което налага основното й подменяне в планирания цялостен ремонт на отоплителната система. Отоплителните тела са няколко вида – чугунени радиатори и панелни радиатори, голяма част от които са амортизирани.

Система за централно битово горещо водоснабдяване (БГВ) няма изградена. Има възможност да се предвиди използване на възобновяеми източници на енергия (ВЕИ) – слънчеви колектори. Предвид конфигурацията на сградата като цяло, целесъобразно е да се изгради система за санитарните възли към корпуса на физкултурния салон.

През последните години е извършван ремонт на санитарните възли, частичен на покриви и дограма. Изградена е мълниезащитна инсталация.

Като цяло, сградата се нуждае от подмяна на настилки, дограма, ремонтни работи на инсталации и във всички помещения. Прилежащата територия (двор и спортни площадки) на училището е в незадоволително състояние.

За Сградата на ОУ„Цанко Дюстабанов” гр. Габрово има изготвено обследване за енергийна ефективност.

Инвестиционният проект следва да предвиди всички необходими енергоспестяващи мерки в сградата, както и изграждане на достъпна архитектурна среда. Проекта следва да включи ремонт на всички помещения, основен ремонт на съществуващите инсталации и изграждане на нови такива (пожароизвестителна, система за видео наблюдение и др.), както и благоустрояване на прилежащите дворни площи на училището.

3. ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

В разработката попадат:

- Цялата сграда на училището;

- Дворът на училището - УПИ І за ЕСПУ Цанко Дюстабанов, кв. 95 по плана на ЦГЧ –запад , гр.Габрово.

4. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът да се изготви при спазване на изискванията на наредба 4/2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Инвестиционният проект следва да предвиди всички необходими енергоспестяващи мерки в сградата, както и изграждане на достъпна архитектурна среда.

Проекта следва да включи ремонт на всички помещения, основен ремонт на съществуващите инсталации и изграждане на нови такива (пожароизвестителна, система за видео наблюдение и др.), както и благоустрояване на прилежащите дворни площи на училището.

За учениците от помощното училище, предвид специалните им потребности,  учебните и обслужващите помещения следва да са относително обособени от останалата част на учебната сграда,  препоръчително на първи етаж. Стаите за специфични занимания и учебните кабинети да се оразмерят за 4-6 деца. Възможно е съществуващите в момента класни стаи да се разделят с леки, подвижни прегради и да се обособят 7 по-малки  класни стаи.

Проектът да съдържа проектни части Архитектура, Конструкции, ОВК, ЕЕф, ВиК, Електроинсталации, Паркоустройство и благоустройство, Геодезия, ПБЗ, ПБ, КСС,  План за управление на отпадъците

във фаза работен проект /еднофазно/,  както следва:

- Архитектура,

Работни проекти за:

-   архитектурно заснемане на сградата;

- преустройства /пристрояване / с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда – рампи, асансьор, санитарни възли;

-  ситуационно решаване на двора за обезпечаване на нормативно необходимите спортни площадки и съоръжения, както и на озеленените и рекреационни площи.

- КСС – в т.ч и за ремонт на оградата / при необходимост – подмяна в някои участъци/;

- Конструкции

Работни проекти за:

- Обезпечаване на архитектурните решения;

- Съоръженията в двора;

- При предвиждане на нова ограда – конструктивно заключение.

- Водоснабдяване и канализация

Работни проекти за:

-  след цялостен анализ – цялостен или частичен основен ремонт на вътрешните ВиК мрежи;

- обезпечаващи реконструкцията на санитарните възли / при необходимост/;

- осигуряване на поливен хидрант за зелените площи.

- Електроинсталации

Работен проект за:

- на база на изготвеното обследване за енергийна ефективност – подмяна на осветителната инсталация с енергоспестяващи осветителни тела, вкл. и захранващите линии към тях (в помещенията, в които към момента на проектиране е прилагана тази мярка, осветителните тела да се запазят, но отразят в съответните етажни разпределения);

- съобразно заложените в част ОВ съоръжения, да се предвидят нови или подмяна на захранващи линии и ел.табла;

-  ремонт на ел.инсталацията зхранваща контактите във всички помещения;

- осветяване на .училищния двор с енергоспестяващи осветителни тела (вариант – осветителни тела с вградени  фотоволтаични панели за използване на слънчевата енергия през светлата част на денонощието)

- ел.захранване на асансьорната уреба, обезпечаваща достъпна среда;

- евакуационно осветление;

- пожароизвестителна инсталация с гласово уведомяване

    - Отопление, вентилация, климатизация

Работен проект за:

- основен ремонт на вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ), оразмерена с топлотехническите параметри при изпълнение на енерго-спестяващи мерки по сградната обвивка, съобразно обследването за енергийна ефективност и инвестиционния проект в част „Енергийна ефективност”;

- отоплителните тела да се предвидят алуминиеви радиатори, със съответната спирателно- регулираща арматура; радиаторните вентили да са с термоглава и изпълнение за заключване,

- тръбната мрежа – главните разпределителни линии да се запазят с монтаж под тавана на сутерена; вертикалните щрангове да бъдат с открит монтаж; да се избере схема с оптимален вариант на минимално пробиване на етажни плочи и преградни стени;

- реконструкция на основната абонатна станция, като се предвидят автономни клонове на ВОИ към отделните корпуси със самостоятелни циркулационни помпи; за абонатната станция към физкултурния салон да се прецени необходимостта от подмяна с енергийно-ефективни  съоръжения

- Енегийно-ефективни КИП и А (възможност за надграждане с BMS – система);

- Съвременна енергийно-ефективна вентилационна инсталация за  корпуса на физкултурния салон, с максимално използване на съществуващите елементи на настоящата

- Проектиране на вентилация с рекуперация според изискванията, посочени в част “Енергийна ефективност” - подаване на пресен въздух в класните стаи, административните стаи и др. подобни и отвеждане на отработения през коридори, санитарни възли и др.спомагателни помещения

- Слънчева инсталация за БГВ за корпуса на физкултурния салон

    - Енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия

Работен проект в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (последно изменение в ДВ бр. 95 от 2013 г.) и максимално доближавайки се до регламентираните за стандарт „Пасивна сграда” коефициенти на топлопреминаване на елементите на сградната обвивка

Да се изготви работен проект в съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради(последно изменение в ДВ бр. 95 от 2013 г.) и с международния стандарт „Пасивна къща”, предназначен за сгради в условия на обновяване и реконструкция(EnerPHit).

Като неразделна част от проекта да се разработи цялостeн План за етапно изпълнение на проектираните мерки за енергийна ефективност, чрез изпълнението на който да се оползотвори пълният технически и икономически обоснован потенциал за повишаване на енергийната ефективност на сградата.При разработването на плана да се отчита продължителността на експлоатационната годност на осъществените през последните години частични подобрения в сградната обвивка (като например подменената дограма).Обособяването на мерки или групи от мерки за енергийна ефективност в отделни стъпки да се извърши с оглед на техническата целесъобразност и икономическите възможности на общината.

Потвърждаването на постигнатите енергийни характеристики на сградата и издаването на съответен национален и/или международенсертификат, които следва да се извърши от правоспособни организации, не влиза в обхвата на настоящото Задание за проектиране.

Нормативни изисквания

В процеса на проектирането да се изпълнят изброените по-долу изисквания на стандарта EnerPHit, съгласно критериите и процедурите, установени от института „Пасивнакъща“, Германия:

- Специфично потребление на енергия за отопление: ≤ 25 kWh/(m2а)
Ако специфичното потребление на енергия за отопление, дадено в т. 1 надвишава 25 kWh/(m2а) сградата може да се сертифицира според специфичните показателите на отделните елементи на сграднатаобвивка, както следва (в противен случай те остават само препоръчителни):

- Плътни елементи (под, стени, таван):

- Външна изолация U ≤ 0.15 W/(m²К)

- Вътрешна изолацияU ≤ 0.35 W/(m²K)

- Вътрешна изолация може да се използва само ако е невъзможно и неикономично използването на външна изолация.

- Прозорци Uw,installed ≤ 0.8 W/(m²K)
За коефициентите на топлопреминаване на стъклопакета (Ug) и коефициента на пропускливост на слънчевите лъчи (g) важи следната зависимост: g*1.6W /(m²K)≥ Ug

- Външни врати:UD installed ≤ 0.80 W/(m²К)

- Да се елиминират топлинните мостове Ψext ≤ +0.01 W/(mK).  
Ако се окаже, че това е трудно и икономически неефективно, да се намалят топлинните мостове до ниво, което е икономически обосновано и не допуска конденз.

- Вентилация с рекуперация ηHR,eff ≥ 75 % и електрическа ефективност на вентилационната система ≤ 0.45 Wh/m³.

Дадените гранични стойности на специфичните показатели на отделните елементи на сградната обвивка могат да бъдат надвишавани, ако са налице допълнителни утежняващи фактори, като изисквания за запазване на вида на историческа сграда, пожарнии зисквания или други, при които достигането до граничните стойности би било икономически неефективно.Във всички случаи, обаче, изискванията против конденз остават в сила.

- Въздухоплътност на сградата при налягане 50 Pa(n50): (n50) ≤ 0,6 h-1. 
Допуска се (n50) ≤ 1h-1, ако се докаже, че има места, които не могат да бъдат достатъчно уплътнени.

- Общ разходна първична енергия: QP ≤ 120 kWh/m2a + ((QH - 15 kWh/(m2a)) *1.2)

- Честота на прегряване над изискванията за този тип сгради: ≤ 10 %

- Защита от конденз по вътрешните повърхности на елементите на сградата

- Геодезия

-  Геодезическо заснемане – цялостно на двора, с оглед бъщещата вертикална планировка;

- Вертикално планиране на: пълна ревизия на съществуващите спортни площадки; реконструкцията им /в т.ч при необходимост подмяна на настилките/ и предвиждане на нови, с оглед нормативно обезпечаване на училищния двор с всички необходими съоръжения за спорт; благоустрояване на подподи и зелени площи;

- Трасировъчен план;

- КСС.

  - Паркоустройство и благоустройство

- Озеленяване на зелените площи

- План за безопасност и здраве

- Съгласно изискванията на Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

- Пожарна безопасност

- Съгласно изискванията на Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- План за управление на отпадъците

  - Пожароизвестителна система, система за видео наблюдение

- КСС

Да се представят

- количествени и стойностни сметки по всички специалности и да бъдат обособени по отделните корпуси на сградата

- анализи на цените, изготвени при ползване на програмен продукт по изрично изискване на Възложителя  - „Билдинг Мениджър” при ценообразуващи показатели, както следва: часова ставка – 3,5 лв;Допълнителни разходи труд 100%; допълнителни разходи механизация 40%; доставно-складови разходи 10%; печалба 10%.

Изискуемите графични и текстови материали да се представят в пет екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на цифров носител във формат, изрично изискан от Възложителя (exel за КСС; word за обяснителните и техническите записки; pdf  за чертежите).

5. ИЗХОДНИ ДАННИ

- Извадка от Кадастрална карта

- Извадка от действащ ПУП на Габрово

- Обследване за енергийна ефективност.

6. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Закон за устройство на територията и подзаконовите актове;

Наредба №4/2001 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти;

Наредба №4/2009 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

Норми за проектиране на училища.

Наредба №2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;

### НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба №Iз-1971/2009 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройството на територията и конкретната проблематика;

2014 г.

гр.Габрово

Съставил:					Съгласувал:

........................................................			...........................................................

/инж.В.Султанова – гл.експерт ОВ/	/арх.Т.Стойкова – гл.архитект Община Габрово/

Съгласно чл. 9, т. 1 на същата директива държавите-членки гарантират, че след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с почти нулево нетно потребление на енергия.

„Сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия“ означава сграда с много добри енергийни характеристики, определени в съответствие с приложение I към Директивата за енергийните характеристики на сградите (преработена версия, 2010 г.). Необходимото количество енергия с близка до нулевата или с много ниска стойност следва да бъде произведено в значителна степен от възобновяеми източници на енергия, включително от възобновяеми източници на енергия, разположени на място или в близост.

От 2019 г. нормите за енергийна ефективност, съответстващи на определението “почти нулево енергийна сграда” ще са задължителни за всички сгради с обществено предназначение  в страните от ЕС.

Сградата на ОУ „Цанко Дюстабанов” е включена в европейскияпроект “Повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сгради чрез обновяване стъпка по стъпка и интегриране на ВЕИ” (Improving the energy performance of step-by-step refurbishment and integration of renewable energies - EuroPHit) на програма “Интелигентна енергия за Европа”. Той цели да предложи прагматични модели за усвояване на пълния потенциал за енергийна ефективност при реконструкция на съществуващи сгради чрез постепенно осъществяване на мерките стъпка по стъпка. По този начин се очаква да се предотвратят нежелани компромисни решения, налагани поради недостиг на финансови и технически възможности.

Наредбата установява минимални изисквания към параметрите на елементите на сградата.Съгласно т. 10 от преамбюла на Директивата „Единствено държавите членки отговарят за определянето на минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите и на сградните компоненти. Тези изисквания следва да бъдат определени с оглед постигане на оптимален баланс между разходите за необходимите инвестиции и спестените разходи за енергия през жизнения цикъл на сградата, без да се засяга правото на държавите-членки да определят минимални изисквания за по-голяма енергийна ефективност от оптималните по отношение на разходите равнища на енергийна ефективност. Необходимо е да се предвиди възможност държавите-членки да подлагат на редовен преглед своите минимални изисквания за енергийните характеристики на сградите в светлината на техническият прогрес.“

Международния стандарт EnerPHitсе основава на стардарта “Пасивна къща” и е предназначен за съществуващи сгради, които подлежат на обновяване и реконструкция.

Необходимата енергия за отопление на сградата се изчислява по месечен метод със специализирания софтуер на Института „Пасив Хаус” PHPP. Площта на сградата, която се ползва във всички изчисления  (Treated Floor Area - TFA) е равна на нетната площ на пода в сградата, както е приета в немския стандарт DIN 277.

Постигнатата въздухоплътност се установята чрез “blower door test” върху завършената сграда.

Общият разход на първична енергия включва необходимата енергия за отопление, охлаждане, топла вода, вентилация, електроенергия за осветление и за всякакви други нужди в сградата.