за  енергийните  характеристики  на  сграда

Валиден до:

31.12.2014г.

Номер

042ЕОГ022

Категория

| Сграда | ОУ „Цанко Дюстабанов” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Гр.Габрово, ул. Хр.Смирненски №25 |  |  |
| Въведена в експлоатация | 1947г. |  |  |
| Разгъната застроена площ | 5465 | m2 |  |
| Отопляема площ | 5448 | m2 |  |
| Площ на охлаждания обем | - | m2 |  |

Актуални енергийни  характеристики

по потребна енергия

| Скала на енергопотреблението по първична енергия | Актуално състояние | След ЕСМ |
| --- | --- | --- |
| Издаден на 24.08.2011г. дд/мм/гг дд/мм/гг до: Срок на освобождаване от данък сгради 00042/03.11.2008г Рег.номер Подпис, печат Издаден от “Енергийно обследване” ООД от: Разход на енергия за отопление, вентилация и БГВ136,6 kWh/m2Разход на енергия за охлаждане… kWh/m2Общ годишен разход на енергия795,4 MWhЕмисии СО2497,0 t/год A |  |  |
| B |  |  |
| C |  | C |
| D |  |  |
| E |  |  |
| F | F |  |
| G |  |  |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ |  |  |  |  | ДЯЛ на ВЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Вентилация | Охлаждане | Гореща вода | Осветление |  |
| 93,0 % | 0,5.-. % | .- % | 0,8% | 1,4 % | …,.% |

… kWh/m2

2

ЕНЕРГИЙНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  СГРАДАТА

ЕНЕРГИЙНИ

ХАРАКТЕРИС-ТИКИ

Специфичен разход на енергия

Емисии СО2

Потребна  енергия

Годишен       разход на енергия

Първична  енергия

Актуално състояние

След

ЕСМ

Актуално състояние

След

ЕСМ

По норми при влизане в експлоа-тация

По действа-щите към момента норми

192,1

kWh/m2

86,6

kWh/m2

146,0

kWh/m2

58,8

kWh/m2

103,8

kWh/m2

45,6

kWh/m2

1046,6

MWh

417,8

MWh

795,4

МWh

320,5

МWh

565,5

МWh

248,4

МWh

497,0

Т/год.

242,6

Т/год.

Нетна енергия

106,2

kWh/m2

47,8

kWh/m2

84,6

kWh/m2

33,8

kWh/m2

… kWh/m2

Съставен на

24.08.2011г.

Съставен от

“Енергийно обследване” ООД

3

Ограждащи конструкции и елементи

Оценка на състоянието:

Ограждащите елементи нямат топлоизоизолация и имат виоки коефициенти на топлопреминаване.

Значителна част от прозорците на сградата са два типа стара дървена дограма – двукатна и с единично стъкло.

Коефициент на топлопреминаване

Площ,

Наименование

Действи-телен,

Референ-тен

m2

W/m2K

W/m2K

3444

1,11

0,35

Стени

1102

3,23

1,70

Прозорци

2353

1,18

0,28

Покрив

2149

0,43

0,24

Под

Съставен на

24.08.2011г.

Съставен от

“Енергийно обследване” ООД

42

Системи за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода

Годишен разход на потребна енергия

Енергиен

източник

Система

Специфи-чен,

Общ,

kWh/m2

kWh

Топлоенергия

135,8

739735

Отопление

Топлоенергия

0,8

4445

Вентилация

-

Охлаждане

Ел.енергия

1,2

6806

Гореща вода

Отоплителни/охладителни  денградуси                    2613  /….

Общ годишен специфичен разход на енергия  за отопление и вентилация

0,013 kWh/m3DD

Общ годишен специфичен разход на енергия  за охлаждане

kWh/m3DD

Оценка на състоянието:

Специфичния разход за отопление е висок поради високия коефициент на топлопреминаване на ограждащите елементи и значителна инфилтрация на външен въздух.

Съставен на

24.08.2011г.

Съставен от

“Енергийно обследване” ООД

Издаден от

Издаден на

52

ПРЕПОРЪКИ:

Да се положи топло и хидроизолация на покрива. Да се изолират стените и смени дървената дограмата. Да се монтира съвременна абонатна станция. Да се сменят лампите с нажежаема жичка и старите луминисцентни тела.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ

Срок на откупу-ване,

год.

Спестена  потребна енергия,

kWh/год.

потребна

Спестени

емисии

СО2 ,

t/год.

Енергоспестяващи

мерки

Инвести-

ции,

лева

Мерки по огр.елементи

В1Дограма………….

В2Стени……….

В3Покрив……………..

В4Под

136208

126123

63256

175104

107939

84494

76,9

56,9

44,5

6,5

9,7

6,2

Мерки по системите

С1 Отоплителна с-ма

С2 Абонатна………….

С3 Осветление………

26366

18440

11685

4130

8490

460

18,1

37,2

4,9

6,4

2,2

24,9

ПРЕПОРЪКИ:

Пакети от мерки

П1…………

П2…………

…………….

Подпис, печат

Съставен от

“Енергийно обследване” ООД

Съставен на

24.08.2011г.