## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА
КРАЙНА ДАТА
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА |  | ОУ "Цанко Дюстабанов"
НАИМЕНОВАНИЕ
СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) |  | ПО; Габрово
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  | 1947г.
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 2179,2
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 5464,9
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2 |  | 5448
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3 |  | 21510
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3
ТИП НА СГРАДАТА |  | нежилищна, в областта на образованието
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ | Габрово
| ОБЩИНА | Габрово
АДРЕС
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Радостина Евгениева Комарницка
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр.Габрово, ул. Хр.Смирненски №25
| ТЕЛЕФОН | 66807132
ФАКС
E-MAIL
1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ | "Енергийно обследване" ООД лиценз № 00042/03.11.2008г
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Тодор Стефанов Дянков
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр. Габрово,ул. "Априловска", № 8
| ТЕЛЕФОН | 066/803247
| ФАКС | 066/809793
| E-MAIL | eo_gabrovo@mail.bg
ЗАБЕЛЕЖЕКА: Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността озночовот съответно публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съсобствена) - с означаване дяловете с съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост.

## Building Description 1
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА
Сградата е въведена в експлоатация през 1947г ..По функционално предназначение е училище ОУ „Цанко Дюстабанов” с режим на експлоатация 8часа на ден, 5 дни в седмицата. Учебните занятия се провеждат на една смяна. В училището учат180 деца, а персонала е от 24човека. Сградата представлява монолитна, стоманобетонна конструкция. Състои се от пет корпуса А, Б,В,Г и Д образуващи единна раздвижена композиция. Общата разгъната площ на сградата е 5465m2, а застроената е 2179m2 . Корпус Б(стар учебен корпус) е въведен в експлоатация през 1947г. Той е на три етажа и малка част от него има подземен сутерен, в който е разположена абонатна станция и складове. Стените са плътна тухлена зидария, частично(първи етаж) облицовани с камък. Стените са в добро състояние, но нямат топлоизолация. Покривът на сградата е скатен, с гредоред и покритие от цигли. На последния(трети) етаж е реализиран окачен таван, който в значителна степен е засегнат от наличието на течове. В този корпус са разположени учебни стаи, канцеларии, бюфет и санитарни помещения. Корпус А(нов учебен корпус) е въведен в експлоатация през 1962г. Между двата учебни корпуса е изградена топла връзка корпус Б, в който е разположен главния вход на сградата и оформено фоайе. Корпус А има сутерен, който частично е под нивото на терена, партер и четири етажа. Тук са разположени класни стаи, кабинети и санитарни помещения. Стените са тухлена зидария, двустранно измазани, без топлинна изолация. Покривът на сградата е бетонна плоча. През 1999г е въведен в експлоатация корпус Д, в който е разположен голям физкултурен салон. Между корпус Д и Б е реализирана топла връзка Г, в която са разположени съблекални и санитарни помещения. Корпуси Г и Д са на ниво терен, а фасадните стени са зидария от тухли Итонг. Покривът на салона е стоманена конструкция, с дървена обшивка, изолация и покритие от цигли. Подовите покрития на сградата са паркет, мозайка, дюшеме. Паркетът и дюшемето са силно амортизирани. Преобладаващата част от дограмата е дървена, двойно слепена, датираща от построяването на съответните корпуси. Тя е амортизира, напукана и с паднала боя. Има значителна площ дървена дограма с единично стъкло. Нова е дограмата в топлите връзки и физкултурния салон. През последните години е извършен ремонт на всички санитарни възли. Като цяло прави впечатление силно остарялото оборудване в училището – маси, чинове, столове и др. Вътрешната мазилка на стените е в задоволително състояние. Има необходимост от частични ремонти – изкърпване и цялостно боядисване. В сградата няма столова, а само бюфет за закуски. В сградата има изградена отоплителна система. Тя захранва с топлоносител от мражата на ТЕЦ Габрово чрез две абонатни станции. Основната абонатна станция е разположена в сутерена на корпус А. Изградена е през 1970г. Топлообменният апарат е стар тип „тръба в тръба”, има необходимата топлинна изолация и по данни на персонала няма течове. От тази абонатна се захранват двата учебни корпуса. В сутерена на корпус В през 1999г е изградена малка абонатна станция захранваща само топлата връзка Г и физкултурния салон Д.
(схема, снимка/и на сградата)
2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Топлоснабдяването на сградата се осъществява от топлофикационната система на ТЕЦ Габрово чрез две абонатни станции. Основната абонатна станция е разположена в сутерена на корпус А. Изградена е през 1970г. Топлообменният апарат е стар тип „тръба в тръба”, има необходимата топлинна изолация и по данни на персонала няма течове. От тази абонатна се захранват двата учебни корпуса. Принудителната циркулация на топлоносителя се осъществява чрез циркулационна помпа Biral,инсталирана преди 5 години. Резервната помпа е стара тип Вида. Абонатната има система за автоматично регулиране с микропроцесор позволяващ задаване на седмичен режим на работа и датчик за външна температура на въздуха, която не работи поради повреда и регулирането се извършва ръчно, по преценка на персонала. В сутерена на корпус В през 1999г е изградена малка абонатна станция захранваща само топлата връзка Г и физкултурния салон Д. Топлообменият апарат е съвременен пластинчат, с необходимата топлоизолация. Има работеща система за автоматично регулиране с микропроцесор и датчик за външна температура. За принидителната циркулация на топлоносителя се използват 4 нови помпи тип WILO с мощност 2х120W и 2х400W. От абонатната топлоносителя се подава към разпределителни кутии, а от там към отоплителните тела във физкултурния салон. Има изградено и въздушно отопление, чийто топлообменен апарат се захранва с топлоносител от същата абонатна. На практика топловъздушното отопление не работи поради технически проблеми. Топлоснабдяването на обследваната сградата е непрекъснато. След работно време, през почивните и празничните дни в сградата се поддържа температура с понижение.Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация, с параметри на топлоносителя 90/70 °С. Системата е с долно разпределение. Отоплителните тела са три типа – чугнени, панелни и тръбни оребрени радиатори. В класните стаи са монтирани чугунени и панелни радиатори. В коридорите се използват и тръбни оребрени. Панелните радиатори частично са подменени с нови. Осветлението в сградата се осигурява посредством три типа осветителни тела – луминисцентни, лампи с нажежаема жичка и живачни лампи. Общата инсталирана мощност на осветителните тела 31378W. Основната част от осветителните тела са луминисцентините осветителни тела. Те са 75% от общата инсталирана мощност на осветителната система. В преобладаващата си част те са стар тип и само 50 тела са подменени с нови ЛЛ4х14 и ЛЛ2х14.

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ
|  | kg/год. | m3/год. | kWh/год.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
6 | ВЪГЛИЩА
7 | ДЪРВА
8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 469000
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 44011
|  |  | ОБЩО: | 513011
3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|  |  | ДЕЙСТВИТЕЛНО | РЕФЕРЕНТНО
|  |  | kWh/год. | kWh/год.
1 | ОТОПЛЕНИЕ |  | 469000 | 196128
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ |  |  | 4358
3 | БГВ |  | 2138 | 6538
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ |  | 5693 | 8172
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ |  | 10990 | 8717
6 | РАЗНИ |  | 25190 | 25190
7 | ОХЛАЖДАНЕ
|  | ОБЩО: | 513011 | 249103
Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh) |  |  |  | 795359
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: |  |  |  | 1964год.
2009 год.
3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ |  |  | РАЗМЕРНОСТ | СТОЙНОСТ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 36
Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 1.2
Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 135.8
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 1.2
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.

## Conclusions
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Извършеното енергийно обследване на ОУ„Цанко Дюстабанов” гр. Габрово показва, че при съществуващото състояние на сградата специфичния разход на енергия е висок и сградата има клас на енергопотребление „F". Oсновна причина за този висок разход е състоянието на ограждащите елементи- липса на топлинна изолация, висока инфилтрация на външен въздух, наличие на течове от покривните конструкции. Установен е потенциал за намаляване на разходите на енергия с 59,7%, което се равнява на 475074 кWh/година. Общите необходими инвестиции са 382078лв, годишната икономия е 57180лв с включен ДДС и срок на откупуване 6,7 години. Общият екологичен еквивалент е 238,5 тона спестени емисии СО2. Необходими средства за ремонтни дейности 39000лв. След изпълнение на ЕСМ сградата ще отговоря на изискванията за енергиен клас „С” и може да получи сертификат категория А. Необходимо е етапно да се обнови вътрешното оборудване на сградата.

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
Намаляване на разхода на енергия може да се постигне чрез следните ЕСМ: 1. Подмяна на дървената дограма с единичните стъкла и дървената двукатна. 2. Топлинно изолиране на всички външни стени което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през стените. 3. Топлинно изолиране на покрива което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през покрива. 4. Възстановяване на системата за автоматично регулиране. 5. Повишаване ефективността на отоплителната система; 6. Подмяна на лампите с нажежаема жичка с енергоспестяващи

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | m3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
1 | Изолация на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 107939 | 12950 | 126123 | 9.7392 | 56.9
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  | 0 |  | 107939 | 12950 | 126123 | 9.7392 | 56.9
2 | Изолация на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Изолация на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 84494 | 10140 | 63256 | 6.2383 | 44.5
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 3 |  | 0 | 0 | 84494 | 10140 | 63256 | 6.2383 | 44.5
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
4 | Подмяна на дограма | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 175104 | 21010 | 136208 | 6.483 | 76.9
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  | 0 | 0 | 175104 | 21010 | 136208 | 6.483 | 76.9
5 | Мерки по осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 2397 | 460 | 11685 | 25.4022 | 4.9
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 2397 | 460 | 11685 | 25.4022 | 4.9
6 | Мерки по абонатна станция | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 70719 | 8490 | 18840 | 2.2191 | 37.2
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 70719 | 8490 | 18840 | 2.2191 | 37.2
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Мерки по котелна инсталация | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
10 | Отоплителна система инсталации | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ |  |  | 34421 | 4130 | 26366 | 6.384 | 18.1
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  |  |  | 34421 | 4130 | 26366 | 6.384 | 18.1
11 | ВЕИ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | БГВ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО |  |  |  |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
|  | № | НАИМЕНОВАНИЕ
| ВСИЧКИ МЕРКИ |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | ДЪРВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 472677 | 56720 | 370793 | 6.5373 | 233.6
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 2397 | 460 | 11685 | 25.4022 | 4.9
|  | ОБЩО МЕРКИ |  |  |  | 475074 | 57180 | 382478 | 6.689 | 238.5
kWh/год.
|  |  | ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ |  |  | 475074
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА |  |  | 59.73%
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | ПОДПИС
УПРАВИТЕЛ:
(на лицето, извършило обследването)
(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Моля, не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

## Measures
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ
1 | Изолация на външни стени | Допълнителна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите, .
2 | Изолация на под | Допълнителна изолация на пода.
3 | Изолация на покрив | Допълнителна изолация на покрив.
4 | Подмяна на дограма | Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на загубите от инфилтрация.
5 | Мерки по осветление | Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства.
6 | Мерки по абонатна станция | Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.
7 | Мерки по котелна инсталация | Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Топлинни помпи: въздух-въздух, отработен въздух-вода, земни източници
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топлавода: вентили с ограничени потоци и др.
10 | Мерки по сградни инсталации | Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (отоплителни тела, помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
11 | ВЕИ | Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър,вода, земя, вкл. термопомпи.
12 | Други | Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, ксерокси и др. Ръководство за експлоатация и поддръжка, обучение на персонала, организационни дейности.
Този sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.