ДОКЛАД

от проверка за енергийна ефективност на водогреен котел №619ПК150

ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” - Габрово

Адрес и отговорно лице: Данаил Власеев Данаилов, бул. “Могильов” № 69,             гр. Габрово

Клас на котела: Пламъчно-тръбен

Котел: Производител  няма данни  Модел: SOULIG, S5-600 Сериен №: 619ПК150,

Година на производство: 2001

Горелка: GI/EMME 900, производител: Riello Burners

Вид на горивото: нафта

Вид на топлоносителя: вода

Предназначение на котела: за отопление и битова гореща вода

Максимална мощност по данни на производителя:  696 kW,

Минимална мощност по данни на производителя:  няма данни

Налична документация: няма

СЕ етикет за ефективност: ---

Оценка на енергийните характеристики на котела

Визуален оглед: няма изтичане на гориво, няма нарушена изолация, горелката не е замърсена

Състояние на поддръжката: един път в година, от квалифицирани лица

Тест на функционирането на котела: в състояние да осигури функционалното си предназначение

Регулиране на мощността на котела: двустъпално, автоматично

Проверка на системите за измерване, контрол и управление:

1. разходомер за изразходваното гориво - няма

2. количество складирано гориво -  11,5 т.

3. брояч на времето на работа на горелката - няма

4. други допълнителни измерители на разход на енергия - няма

5. разходомер на подаваната добавъчна вода към котела - няма

6. разходомер на гореща вода за битови нужди - няма

7. брояч на циклите на горелката - няма

8. топломер - няма

Действителна мощност по гориво: максимална 647 kW,

Произвеждано количество топлина и разпределение по консуматори: няма данни.

Настройка на горивния процес:

№619ПК150

| Основна настройка на котела |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислород | СО | Температура на димните газове | Температура на въздуха | Температура на топлоносителя | Ефективност на горене | Условия |
| % | ppm | С0 | С0 | С0 | % |  |
| 8,0 | 0 | 297 | 25,7 | 70 | 81,3 | при пълнo нат. |
| 8,1 | 0 | 295 | 25,4 | 70 | 81,1 | при ном.нат. |
| 3-5 | <50 | 140-180 | 20 | 70 | >90 | еталoн |

| Настройки на котела |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на системата за контрол | Действителна настройка | Препоръчвана настройка |
| Настройка на температурата на котела | 70 С0 | 90 С0 |
| Натройка на термостата за битова гореща вода | няма | няма |

Оценка на топлинните загуби на котела от излъчване:

Koтел №619ПК150 - 6985 W;

Сезонна ефективност на котела: няма данни

Оценка на съответствието на топлинната мощност на котела с топлинните

потребности на сградата: съответства

Препоръки:

- да се регулира горивния процес, като малко се намали излишъкът на въздух, с което ще се повиши ефективността на котела.

- да се изпълни изолация на челните повърхности на котела, където са най-големите топлинни загуби

Дата на проверката: 21.11.2011г.

Извършил проверката: ……………

/Т. Дянков/

Собственик: ………………

/ Д. Данаилов/