„ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ” ООД

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

гр. ГАБРОВО

Управител :...................................

/ Т. Дянков /

Представяне на енергийния потребител

| Наименование: | ОУ „св.св. Кирил и Методий” |
| --- | --- |
| Адрес: | бул.Могильов 69 |
| Телефон: | 066807132 |
| Факс: |  |
| e-mail: |  |
| Лице за контакти: | Данаил Власеев Данаилов, зам.директор |

ДОКЛАД ЗА ПРОВЕРКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ

1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛА

Информация за котела

| Гориво | Вид | Течно |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Нафта |  |
|  | Начин на подаване | С помпа |  |
| Котел | Предназначение | За отопление |  |
|  | Класификация | Пламъчно-тръбен |  |
|  | Производител | Произведено в България |  |
|  | Модел | SOULIG, S5-600 |  |
|  | Година на производство | 2001 |  |
|  | Мощност | Клас по топлинна мощност | >100 kW |
|  |  | Максимална | 696 kW |
|  |  | Минимална |  |
|  | Собственик | Община Габрово |  |
| Горелка | Производител | Riello Burners |  |
|  | Модел | GI/EMME 900 |  |
|  | Начин на регулиране | Автоматично, двустепенно регулиране |  |
| Топлоносител | вода |  |  |

Котелната инсталация е разположена в отделно обособено помещение в сградата. Монтирани са два еднакви котела SOULIG, S5-600.

Циркулацията на топлоносителя се осъществява с помощта на циркулационни помпи два броя, които са в добро техническо състояние.

Описаното състояние е представено в приложения снимков материал.

2. ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА НА КОТЕЛА

Централата е оборудвана с два котел, тип „SOULIG, S5-600”. Като първичен енергоносител се явява нафта.

Мощността на горелките е съгласувана с мощността на котлите. Състоянието на котела е добро. Изолацията е в добро състояние. Наличната контролно-измерителна апаратура  функционира  нормално. Няма  разходомер на допълнително  подаваната вода към котела. Няма топломер за отчитане на топлинната енергия подавана към отделните участъци и консуматори. Управлението и настройката на горивния процес са ръчни.

Поддръжката на котела и цялата отоплителна инсталация се извършва от топлотехник.

При визуалната проверка на котела и котелното помещение се установи следното:

-	По отношение на следи от изтичане на гориво или топлоносител.

При проверката не се констатираха следи от течове на гориво от горелката, и на топлоносител по корпуса на котела, не се забелязват.

-	Топлинната изолация е в добро състояние.

-	Относно общото състояние и реда в котелното помещение.

В котелното не се съхраняват материали и предмети, които нямат отношение към обслужването на котела.

Осигурен е постоянен и безпроблемен достъп до контролно- измерителните елементи.

3. ОЦЕНКА НА ПОДДРЪЖКАТА НА КОТЕЛА

Експлоатацията и поддръжката на котела се осъществява от персонал в състав от двама специалисти. Квалификацията на персонала отговаря на изискванията за такава дейност. Имат завършен курс за огняри.

В котелното няма заведен дневник в който да се отразяват ежемесечно резултатите от проверките на контролно-измерителните и регулиращи елементи. Няма и дневник за отразяване на ежедневния разход на гориво, времето на пускане и спиране на агрегатите, всички забелязани нередности в работата на котела и другите съоръжения и други сведения,  предвидени в инструкцията.

Обслужващият персонал е оборудван с лични предпазни средства /очила, ръкавици, маски/.

Инструкцията на производителя не е налична.

Предвидено е профилактиката да се извършва един път годишно - през летния период.

4. ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА РАБОТА НА КОТЕЛА

Котелът има предназначението да произвеждат топлинна енергия за нуждите на отоплението на  сградата.

За топлоносител се използва вода. Проектните параметри на топлоносителя са съответно: изходящата  вода  - температура на 90°С ; входяща  вода - температура на 70°С.	Проверката установи, че котелът функционира нормално при предвидените режими и параметрите на топлоносителя са в рамките на проектните стойности.

Запалването на горелката е стабилно. Изискванията на инструкцията за работа на горелката са удовлетворени.

Контролно-измерителните прибори са настроени в рамките на препоръчителните стойности и работят нормално.

Тягата в основата на комина е достатъчна за да няма изпускане на дим.

- разходомер на подаваната добавъчна вода към котела, липсва.

- измерител на наличното количество складирано гориво, липсва.

- авариен термостат, липсва.

Извършената проверка канстатира отсъствие на средства за контрол и регулиране, на горивния процес на котела.

5.  ОЦЕНКА НА	СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ,	КОНТРОЛ И АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ

5.1. Идентификация на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране

За нормалното функциониране на котела са предвидени следните контролно-измерителни и регулиращи уреди:

-  разходомер за изразходваното гориво, липсва.

-  брояч на времето на работа на горелката, липсва

-  топломер на подаваната енергия за отопление, липсва.

-  брояч на циклите на горелката, липсва

5.2. Състояние и оценка на средствата за измерване, контрол и автоматично регулиране

Извършената проверка констатира отсъствие на средства за контрол и регулиране, на горивния процес на котела.

6. ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОТЕЛА

6.1. Проверка на мощността на котела по гориво и оценка на съответствието с проектните данни

При котли на течно гориво, топлинната мощност на котела се изчислява по формулата:

Ф=V`f.rf.Hx/3600 kW, където

V`f – обемният дебит на течното гориво (m3/h)

rf – плътността на горивото (kg/m3)

Hx – долна топлотворност на горивото (kJ/kg)

В нашия случай обемният дебит е измерен при работа на котлите през 4 часа от деня. V`f=67l/h=0,067m3/h

Ф=0,067.840.41650=650kW.

Може да се заключи, че котлите са запазили проектната си мощност.

6.2. Определяне количеството генерирана топлина и съответствието с проектните данни

В котелното на ОУ „св.св. Кирил и Методий” няма монтирани топломери, поради което не може да се определи пряко количеството топлинна енергия произведена през отоплителния сезон. За намиране на това количество са използувани отчетните данни за:

- закупено гориво през същия период. За потребените количества измерени в литри;

- данните за долната топлотворна способност на горивото kJ/ kg;

Произведеното количество топлина е било потребено за удовлетворяване потребностите на отоплението през периода когато са работили котлите.

Количествата гориво употребени за последните три години са както следва: 2008 – 35020л. ; 2009 – 31600л. ; 2010 – 27700л.

През последната година (по тези данни) за отоплителния сезон е изразходвана 269197 kW топлинна енергия. Това означава, че единия котел е работил около 448 часа (при средна мощност 600 kW) за отоплителния сезон.

6.3. Проверка  на  основната  настройка  на  горивния  процес  и  оценка  на  неговата ефективност

Замерванията са извършени с	 газ-анализатор тип КМ 900. Резултатите от замерванията на параметрите на димните газове /кислород-О2, въглероден окис-СО, въглероден двуокис-СО2,	температура-t димни газове/, температура на околния въздух-t ок. Въздух и ефективност на горивния процес- η са дадени в табл.1 и табл.2

Табл.1котел №619ПК150

| № | t дг | t ок. | СО2 | СО | О2 | λ | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ºС | ºС | % | mgm3 | % | % | % |
| 1 | 297 | 25,7 | 8,1 | 0 | 8 | 91,7 | 81,3 |
| 2 | 295 | 25,4 | 8,0 | 0 | 8,1 | 91,6 | 81,1 |
| 3 | 297 | 25,7 | 8,1 | 0 | 8 | 91,7 | 81,3 |

Табл.1котел №619ПК151

| № | t дг | t ок. | СО2 | СО | О2 | λ | η |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ºС | ºС | % | mgm3 | % | % | % |
| 1 | 285 | 21,5 | 9,7 | 5 | 7,8 | 59,5 | 84,6 |
| 2 | 292 | 23.2 | 9,7 | 0 | 7,9 | 59,5 | 84,9 |
| 3 | 290 | 22,5 | 9,8 | 5 | 7,9 | 59,4 | 84,5 |

Сравнението на средните стойности на замерените параметри с техните референтни стойности показва, че горивният процес не е добре настроен и се нуждае от донастройване.

6.4. Оценка на топлинните загуби в котела от излъчване

От представените термограми е видно, че топлинните загуби през страничните повърхности на котела са пренебрежимо малки предвид на ниската им температура. Основните загуби са през челните повърхности и цилиндричният участък в предния край на котела.

Площ на челните повърхности А1=А3=1,54m2

Температури: Т1=1300С и Т3=1500С

Площ на малката цилиндрична повърхност от предната част на котела А2=0,25 m2. Температура 1700С.

Определени загуби от излъчване – 6985W

Загубите са 6985/650000=0,0138 или 1,1%

Коефициентът на полезно действие на котела №619ПК150 е:

81,2-1,1=80,01%

Коефициентът на полезно действие на котела №619ПК151 е:

84,7-1,1=83,6%

Измерванията са направени при температура на водата в котела 70°С и температура на околния въздух в помещението на котелното 22°С.

Загубите от топлообмен с околната среда са изчислени на 1,1 %.

6.5. Оценка на сезонната ефективност на котела

За сезонната ефективност на котела от съотношението между количеството топлина, произведена през сезона и изразходваното през същия период гориво. Котелното не е съоръжено с топломер за отчитане на произведената от котела топлина, поради което не може да се даде пряка оценка за неговата сезонна ефективност. За нея косвено може да се съди от моментната проверка на настройката на горивния процес.

6.6. Оценка  на  съответствието  на  топлинната  мощност  на  котела  с  топлинните потребности на сградата

Според доклада за енергийната ефективност на сградата топлинните загуби в момента са 523kW, така че мощността на единия котел е достатъчна (със запас) за покриването им. След прилагане на предложените мерки, загубите ще намалеят до 318kW и в този случай може да се помисли за смяна на котела.

7.Препоръки:

- да се регулира горивния процес, като малко се намали излишъкът на въздух, с което ще се повиши ефективността на котела.

- да се изпълни някакъв вид изолация на челните повърхности на котела, откъдето са най-големите топлинни загуби.

Дата на проверката: 21.11.2011г.