за  енергийните  характеристики  на  сграда

Валиден до:

31.12.2014г.

Номер

042ЕОГ019

Категория

| Сграда | ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”” |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Гр.Габрово, бул.Могильов №69 |  |  |
| Въведена в експлоатация | 1970г. |  |  |
| Разгъната застроена площ | 7319 | m2 |  |
| Отопляема площ | 7319 | m2 |  |
| Площ на охлаждания обем | - | m2 |  |

Актуални енергийни  характеристики

по потребна енергия

| Скала на енергопотреблението по първична енергия | Актуално състояние | След ЕСМ |
| --- | --- | --- |
| Издаден на 24.08.2011г. дд/мм/гг дд/мм/гг до: Срок на освобождаване от данък сгради 00042/03.11.2008г Рег.номер Подпис, печат Издаден от “Енергийно обследване” ООД от: Разход на енергия за отопление, вентилация и БГВ95,7 kWh/m2Разход на енергия за охлаждане… kWh/m2Общ годишен разход на енергия751,8 MWhЕмисии СО2386,5 t/год A |  |  |
| B |  |  |
| C |  | C |
| D |  |  |
| E | Е |  |
| F |  |  |
| G |  |  |

| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ |  |  |  |  | ДЯЛ на ВЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | Вентилация | Охлаждане | Гореща вода | Осветление |  |
| 90,0 % | .-. % | .- % | 3,2% | 2,7 % | …,.% |

… kWh/m2

2

ЕНЕРГИЙНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  СГРАДАТА

ЕНЕРГИЙНИ

ХАРАКТЕРИС-ТИКИ

Специфичен разход на енергия

Емисии СО2

Потребна  енергия

Годишен       разход на енергия

Първична  енергия

Актуално състояние

След

ЕСМ

Актуално състояние

След

ЕСМ

По норми при влизане в експлоа-тация

По действа-щите към момента норми

132,7

kWh/m2

76,7

kWh/m2

102,7

kWh/m2

52,6

kWh/m2

96,8

kWh/m2

43,3

kWh/m2

971,2

MWh

561,4

MWh

751,8

МWh

384,9

МWh

708,5

МWh

316,9

МWh

386,5

Т/год.

254,8

Т/год.

Нетна енергия

74,4

kWh/m2

38,4

kWh/m2

71,1

kWh/m2

28,9

kWh/m2

… kWh/m2

Съставен на

24.08.2011г.

Съставен от

“Енергийно обследване” ООД

3

Ограждащи конструкции и елементи

Оценка на състоянието:

Ограждащите елементи нямат топлоизоизолация и имат високи коефициенти на топлопреминаване.

Дограмата на сградата е нова PVC, монтирана е преди 6 години.

Коефициент на топлопреминаване

Площ,

Наименование

Действи-телен,

Референ-тен

m2

W/m2K

W/m2K

3772

1,42

0,35

Стени

1278

2,24

1,77

Прозорци

1911

0,97

0,25

Покрив

1911

0,60

0,31

Под

Съставен на

24.08.2011г.

Съставен от

“Енергийно обследване” ООД

42

Системи за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода

Годишен разход на потребна енергия

Енергиен

източник

Система

Специфи-чен,

Общ,

kWh/m2

kWh

Нафта

92,4

676021

Отопление

Вентилация

-

Охлаждане

Ел.енергия

3,3

24001

Гореща вода

Отоплителни/охладителни  денградуси                    2613  /….

Общ годишен специфичен разход на енергия  за отопление и вентилация

0,010 kWh/m3DD

Общ годишен специфичен разход на енергия  за охлаждане

kWh/m3DD

Оценка на състоянието:

Специфичния разход за отопление е висок поради високия коефициент на топлопреминаване на ограждащите елементи.

Съставен на

24.08.2011г.

Съставен от

“Енергийно обследване” ООД

Издаден от

Издаден на

52

ПРЕПОРЪКИ:

Да се положи топло и хидроизолация на покрива. Да се изолират стените Да се монтират нови отоплителни тела. Да се сменят лампите с нажежаема жичка и живачните лампи.

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ  МЕРКИ

Срок на откупу-ване,

год.

Спестена  потребна енергия,

kWh/год.

потребна

Спестени

емисии

СО2 ,

t/год.

Енергоспестяващи

мерки

Инвести-

ции,

лева

Мерки по огр.елементи

В1Дограма………….

В2Стени……….

В3Покрив……………..

В4Под

7200

201425

143325

15385

241790

82530

5,3

82,7

28,2

2,5

4,5

9,3

Мерки по системите

С1 Отоплителна с-ма

С2 Осветление………

51382

5630

25885

3623

8,9

7,4

10,7

8,2

ПРЕПОРЪКИ:

Пакети от мерки

П1…………

П2…………

…………….

Подпис, печат

Съставен от

“Енергийно обследване” ООД

Съставен на

24.08.2011г.