## Contacts
Р Е З Ю М Е НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА
НОМЕР И ДАТА НА ИЗДАДЕНИЯ СЕРТИФИКАТ
ПЕРИОД НА ОБСЛЕДВАНЕ | НАЧАЛНА ДАТА
КРАЙНА ДАТА
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ
1.1. СГРАДА |  | ОУ "Св.Св Кирил и Методий"
НАИМЕНОВАНИЕ
СОБСТВЕНОСТ (вид собственост, име и адрес на собственика, телефон) |  | ПО; Габрово
ГОДИНА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ |  | 1970г.
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 1911
РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ, m2 |  | 7319
ОТОПЛЯЕМА ПЛОЩ, m2 |  | 7319
ОТОПЛЯЕМ ОБЕМ , m3 |  | 25445
ПЛОЩ НА ОХЛАЖДАНИЯ ОБЕМ, m2
ОХЛАЖДАН ОБЕМ, m3
ТИП НА СГРАДАТА |  | нежилищна, в областта на образованието
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ | Габрово
| ОБЩИНА | Габрово
АДРЕС
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Данаил Власеев Данаилов
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр.Габрово, бул.Могильов №69
| ТЕЛЕФОН | 66807132
ФАКС
E-MAIL
1.2. ФИЗИЧЕСКО/ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ИЗВЪРШИЛО ОБСЛЕДВАНЕТО
НАИМЕНОВАНИЕ | "Енергийно обследване" ООД лиценз № 00042/03.11.2008г
ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ОБСЛЕДВАНЕТО |  | Тодор Стефанов Дянков
КООРДИНАТИ | АДРЕС | гр. Габрово,ул. "Априловска", № 8
| ТЕЛЕФОН | 066/803247
| ФАКС | 066/809793
| E-MAIL | eo_gabrovo@mail.bg
ЗАБЕЛЕЖЕКА: Съкращенията "ПД", "ЧП", "ПО", "ЧО", "С", "Ч" в т.1.1. за собствеността озночовот съответно публична държавна, частна държавна, публична общинска, смесена (включително съсобствена) - с означаване дяловете с съсобствеността и режима на тези дялове, и частна собственост.

## Building Description 1
2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА
2.1. КОНСТРУКЦИЯ, ЕТАЖНОСТ И РЕЖИМ НА ОБИТАВАНЕ НА СГРАДАТА
Сградата е въведена в експлоатация през 1970г. По функционално предназначение е училище с режим на експлоатация 12часа на ден, 5 дни в седмицата. Учебните занятия се провеждат на две смени. В училището учат 640 деца, а персонала е от 76човека. Сградата представлява монолитна, стоманобетонна конструкция. Състои се от четири корпуса А, В,С и D, имащи топла връзка помежду си. Общата разгъната площ на сградата е 7319m2,. Корпус А e двуетажен със застроена площ 197,2m2. Застроената площ на корпус B е 529,2m2 . Той има сутерен и три етажа. Корпус С е със сутерен и четири етажа и има застроена площ 779,5m2 и разгъната 3997,5m2. Корпус D е двуетажен със застроена площ 405,3m2. Средната светла височина на помещенията за цялата сграда е 3,30m. Корпус А е административен и в него са разположени учителската стая, кабинети и канцеларии. Той е разположен върху терена. Корпуси В и С са учебни и в тях са разположени класни стаи, специализирани кабинети, две компютърни зали, санитарни помещения. Сутеренът на сградата(корпуси В,С и D) частично е под нивото на терена. Сутерена е изцяло отопляем. В него са разположени столова, малък физкултурен салон, складови помещения, котелно и работилници. В корпус D е разположен голям физкултурен салон(първи етаж), съблекални и санитарни помещения. Основите на сградата са стоманобетонови с дебелина 40см, а външните зидове тухлени с дебелина 25см, с мазилка вън и вътре. Нямат топлинна изолация. Външните зидове на запад , на корпуси В и D пропускат повърхностни води поради липса на хидроизолация. Вътрешната мазилка на стените е в добро състояние. Има малки участъци с напуквания и нарушена цялост. Препоръчва се отстраняването им и вътрешно боядисване. Дограмата на сградата изцяло е сменена преди 5-6 години с PVC и алуминиева с двоен стъклопакет от бяло флоатно стъкло 4/20/4mm. Преобладаваща 78% е PVC дограмата, а само тази на корпус D и няколко входни врати са алуминиеви. На места има скъсани или издърпани(от учениците) уплътнения на дограмата. Също така има неизправни панти и проблеми със затварянето. Покривът на сградата е бетонна конструкция с въздушен слой. Покривната плоча е с лек наклон за повърхностни води. Няма топлинна изолация. Основен ремонт е правен преди 15години. През годините частично е подменяна хидроизолацията при наличие на течове. Покривът е в лошо състояние - нарушена хидроизолация и течове от водоотвеждащата система, което е причина за разрушаване на външната мазилка на стените. Подът на сградата е стоманобетонна плоча със замазка и различни подови покрития – мозайка и паркет. В много от помещенията паркетът е силно амортизиран, поради дългогодишното му използване. В сградата има изградена отоплителна система и локална котелна централа, разположена в сутерена на корпус В.
(схема, снимка/и на сградата)
2.2. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
Топлоснабдяването на сградата се осъществява от локална котелна централа с два броя водогрейни котли тип SOULIS 690kW, монтирани в периода 2004-2005г. Котлите са снабдени с комбинирани горелки за течно и газообразно гориво GI/EMME900, отговарящи по мощност на котлите. Котелното помещение се намира в сутерена на корпус С. Котлите са в добро техническо състояние. Монтирани са и се използват 2 нови циркулационни помпи – GRUNDFOS, които са в добро състояние. Горивното стопанство включва два резервоара, които са монтирани извън сградата. Резервоарите са в лошо физическо състояние и на практика се използва само единия. Дневното захранване на котела с гориво се осъществява от резервоар с вместимост 1 m2 , разположен в котелното помещение. Топлоснабдяването на обследваната сградата е периодично. В котелното са монтирани събирателен и разпределителен колектори. Колекторите, и тръбопроводите са топлоизолирани, арматурата към тях е поддържана и работи сравнително добре. Отоплителната инсталация е двутръбна с принудителна циркулация, с параметри на топлоносителя 90/70 °С. Системата е с долно разпределение. Отоплителните тела са три типа – чугнени, панелни и тръбни оребрени радиатори. В класните стаи на първия етаж са монтирани чугунени радиатори, а в останалите – панелни. В коридорите се използват тръбни оребрени. Панелните радиатори частично са подменени с нови. Отоплителните тела нямат термовентили. По данни на персонала в рамките на всеки отоплителен сезон се налага ремонт на отоплителни тела и тръбна мрежа поради възникване на течове Няма система за БГВ. В сградата има монтирани два електрически бойлера с обем 80литра и мощност 2х3kW и един проточен 1х6kW. Осветлението в сградата се осигурява посредством три типа осветителни тела лампи с нажежаема жичка, живачни лампи и луминисцентни. Основната част са луминисцентините осветителни тела. Те са 75% от общата инсталирана мощност на осветителната система. Регистрирани са липсващи единични пури от луминисцентните лампи. Общата инсталирана мощност на осветителните тела 37180W.

## Consumption
3. ПОТРЕБЕНА ЕНЕРГИЯ
3.1. ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА, ПРИЕТА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА
3.1.1. Разпределение на потреблението по горива и енергии
ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ
|  | kg/год. | m3/год. | kWh/год.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | МАЗУТ
2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
3 | ПРОПАН-БУТАН
4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ |  | 27.7 | 270560
5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
6 | ВЪГЛИЩА
7 | ДЪРВА
8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 56215
|  |  | ОБЩО: | 326775
3.1.2. Разпределение на потреблението по предназначение (по системи и съоръжения)
№ | СИСТЕМА, СЪОРЪЖЕНИЕ |  | ГОДИШНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
|  |  | ДЕЙСТВИТЕЛНО | РЕФЕРЕНТНО
|  |  | kWh/год. | kWh/год.
1 | ОТОПЛЕНИЕ |  | 270560 | 241527
2 | ВЕНТИЛАЦИЯ
3 | БГВ |  | 4483 | 24153
4 | ВЕНТИЛАТОРИ, ПОМПИ |  | 2783 | 2928
5 | ОСВЕТЛЕНИЕ |  | 20527
6 | РАЗНИ |  | 28422 | 20493
7 | ОХЛАЖДАНЕ
|  | ОБЩО: | 326775 | 289101
Общо годишно енергопотребление - нормализирано (по базова линия) (kWh) |  |  |  | 751798
3.2. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА С ЕТАЛОННИ ДАННИ ЗА: |  |  |  | 1969год.
2009 год.
3.3. СПЕЦИФИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
ПОКАЗАТЕЛ |  |  | РАЗМЕРНОСТ | СТОЙНОСТ
Референтен специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 33
Референтен специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Референтен специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 3.3
Референтен специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за отопление |  |  | kWh/m2.год. | 92.4
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за вентилация |  |  | kWh/m2.год.
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за БГВ |  |  | kWh/m2.год. | 3.3
Нормализиран специфичен годишен разход на енергия за охлаждане |  |  | kWh/m2.год.
УКАЗАНИЯ ПО Т. 3: 1. За всички видове горива се попълва годишното потребление в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 2. За топлинната и електрическата енергии се попълва годишното потребление в kWh/год. само, ако този вид енергия е получен отвън, т. е. не е генериран в рамките на сградата за сметка на разходвано гориво, което вече е попълнено като потребление в някой от предходните редове. 3. В ред "ОБЩО" по т. 3.1.1. и 3.1.2 са въведени формули за сумиране на общото годишно енергопотребление в kWh/год.

## Conclusions
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО
Извършеното енергийно обследване на ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” гр. Габрово показва, че при съществуващото състояние на сградата специфичният разход на енергия отговаря на енергиен клас „Е". В сградата не се поддържа нормативно изискваната температура. Ограждащите елементи на сградата стени, под и покрив нямат топлинна изолация вследствие на което имат високи коефициенти на топлопреминаване. Дограмата на сградата е нова, монтирана преди 5-6 години и е в добро състояние. В котелното са монтирани нови котли и циркулационни помпи. Незадоволително е състоянието на отоплителните тела, които в преобладаващата си част са стари. Констатиран е недостиг от 68л/м2 на БГВ за санитарни нужди спрямо норматива за училища. Установен е потенциал за намаляване на разходите на енергия със 49%, което се равнява на 369213 кWh/година с екологичен еквивалент 132,5 тона спестени емисии СО2. Общите необходими инвестиции са 408962лв с включен ДДС и срок на откупуване 6,0 години. Общият екологичен еквивалент е 132,5 тона спестени емисии СО2. След изпълнение на ЕСМ сградата ще отговори на изискванията за енергиен клас „С” и може да получи сертификат категория А.

## Savings 1
5. ПРЕДЛАГАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
5.1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
Намаляване на разхода на енергия може да се постигне чрез следните ЕСМ: 1. Топлинно изолиране на всички външни стени което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през стените. 2. Топлинно изолиране на покрива което ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване през покрива. 3. Ремонт на дограмата 4.Подмяна на отоплителни тела. 5. Подмяна на осветителни тела.

## Savings 2
5.2. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕРКИТЕ
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | m3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
1 | Изолация на външни стени | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 21.285 | 24.75 | 241790 | 44968 | 201425 | 4.4793 | 82.7
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 1 |  | 0 |  | 241790 | 44968 | 201425 | 4.4793 | 82.7
2 | Изолация на под | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Изолация на покрив | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 7.267 | 8.45 | 82530 | 15350 | 143325 | 9.3371 | 28.2
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 3 |  | 7.267 | 0 | 82530 | 15350 | 143325 | 9.3371 | 28.2
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | m3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
4 | Подмяна на дограма | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 1.3588 | 1.58 | 15385 | 2861 | 7200 | 2.5166 | 5.3
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 4 |  | 1.3588 | 0 | 15385 | 2861 | 7200 | 2.5166 | 5.3
5 | Мерки по осветление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ |  |  | 3623 | 703 | 5630 | 8.0085 | 7.4
|  | ОБЩО МЯРКА 5 |  |  |  | 3623 | 703 | 5630 | 8.0085 | 7.4
6 | Мерки по абонатна станция | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | Nm3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
7 | Мерки по котелна инсталация | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДЪРВА
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | № | НАИМЕНОВАНИЕ
|  |  |  | t/год. | m3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
10 | Отоплителна система инсталации | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 2.279 | 2.65 | 25885 | 4815 | 51382 | 10.6712 | 8.9
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 10 |  |  |  | 25885 | 4815 | 51382 | 10.6712 | 8.9
11 | ВЕИ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | БГВ | 1 | МАЗУТ
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО |  |  |  |  | 0
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ
|  | 6 | ВЪГЛИЩА
|  | 7 | ДРУГИ (изписва се)
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
|  | ОБЩО МЯРКА 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
МЕРКИ |  | ЕНЕРГИЯ |  | ГОДИШНА ИКОНОМИЯ |  |  |  | НЕОБХОДИМИ ИНВЕСТИЦИИ | СРОК НА ОТКУПУВАНЕ | РЕДУЦИРАНИ ЕМИСИИ СО2
|  | № | НАИМЕНОВАНИЕ
| ВСИЧКИ МЕРКИ |  |  | t/год. | m3/год. | kWh/год. | лв./год. | лв. | год. | t/год.
|  | 1 | МАЗУТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2 | ДИЗЕЛОВО ГОРИВО | 32.1898 | 37.43 | 365590 | 67994 | 403332 | 5.9319 | 125.1
|  | 3 | ПРОПАН-БУТАН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 4 | ПРОМИШЛЕН ГАЗЬОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 5 | ПРИРОДЕН ГАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 6 | ВЪГЛИЩА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 7 | ДЪРВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 8 | ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 9 | ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | 0 | 0 | 3623 | 703 | 5630 | 8.0085 | 7.4
|  | ОБЩО МЕРКИ |  |  |  | 369213 | 68697 | 408962 | 5.9531 | 132.5
kWh/год.
|  |  | ОБЩА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ |  |  | 369213
|  |  | ДЯЛ НА СПЕСТЯВАНИЯТА |  |  | 49.11%
6. ЕКИП, ИЗВЪРШИЛ ОБСЛЕДВАНЕТО
| ИМЕ, ФАМИЛИЯ |  | ПОДПИС
УПРАВИТЕЛ:
(на лицето, извършило обследването)
(подпис и печат)
УКАЗАНИЯ ПО Т. 5.2: 1. Всяка предписана мярка се причислява към някоя от 12-те типизирани (Моля, не променяйте наименованието на мерките! За класифицирането им използвайте помощен sheet Measures.). 2. За всяка мярка се попълва годишната икономия на съответните видове горива в натурални единици (kg/год., Nm3/год.) и в kWh/год. 3. В клетките, в които има цифра "0" или символ "#DIV/0!" са въведени съответни формули. 4. Екологичният еквивалент (редуцирани емисии СО2) на всяко спестено гориво/енергия се определя по формула, съгласно чл.15 от Наредба по чл.15 към ЗЕЕ, при използване на съответното приложение. 5. Общата годишна икономия на енергия се изчислява по отношение на базисното енергопотребление автоматично след попълване на таблиците по т. 3.1.2 и т. 5.2 (Въведени са съответните формули.). 6. За годишна икономия на енергия в лв/год. се попълва чистата икономия след отчитане на експлоатационните разходи, свързани с въвеждането на съответната мярка.

## Measures
ТИПИЗИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПОЯСНЕНИЕ
1 | Изолация на външни стени | Допълнителна изолация на външни стени, уплътнение на фуги във фасадите, .
2 | Изолация на под | Допълнителна изолация на пода.
3 | Изолация на покрив | Допълнителна изолация на покрив.
4 | Подмяна на дограма | Подмяна на дограма, уплътняване с цел намаляване на загубите от инфилтрация.
5 | Мерки по осветление | Инсталиране на енергийно-ефективна осветителна система, контрол за постоянен интензитет на осветеността, монтиране на система за автоматично управление. Осветители със стартови системи: осветителни тела с ефективни прибори. Ефективно външно осветление на обществени пространства.
6 | Мерки по абонатна станция | Реконструкция (подмяна) на абонатна станция или на нейни елементи, включително изолации.
7 | Мерки по котелна инсталация | Реконструкция (подмяна) на котелна инсталация или на елементи от нея (котли, помпи, тръбна мрежа, арматура и др.), включително настройки и изолации. Топлинни помпи: въздух-въздух, отработен въздух-вода, земни източници
8 | Мерки по прибори за измерване, контрол и управление | Въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление.
9 | Настройки (вкл. "температура с понижение") | Настройка на системите за отопление, БГВ, вентилация, системи за топлинно оползотворяване и циркулиране на топлина, вентили за пестене на топлавода: вентили с ограничени потоци и др.
10 | Мерки по сградни инсталации | Реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елемнти от тях (отоплителни тела, помпи, вентилатори, тръбна мрежа, арматура и др.), включително изолации.
11 | ВЕИ | Въвеждане на системи, използващи един следните видове ВЕИ: слънце, вятър,вода, земя, вкл. термопомпи.
12 | Други | Ефективни охладителни уреди: хладилници и фризери за бита с висок показател на ЕЕ. Ефективни мокри уреди: съдомиални, перални и центрофугиращи сушилни за бита с висок показател на ЕЕ. Потребителски електронни стоки: електронни продукти за бита - TV, DVD, компютри и др. Енергоефективни офис уреди: компютри, принтери, факсове, ксерокси и др. Ръководство за експлоатация и поддръжка, обучение на персонала, организационни дейности.
Този sheet не е част от резюмето. Ролята му е само да подпомогне обследващите при класифициране на предписаните ЕСМ.