Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от

Наредбата за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

ДО

ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Гр. Велико Търново

Ул. „Никола Габровски“ №68

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Община Габрово, с адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3

(име, адрес и телефон за контакт)

Пълен пощенски адрес: гр. Габрово, 5300, пл. „Възраждане“ №3

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел: 066 818 400, факс: 066 809 371

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Таня Христова – кмет на Община Габрово

Лице за контакти: Емилия Драганешева – гл. експерт в отдел „Околна среда и води“ при Община Габрово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че община Габрово има следното инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници до 30kW включително, върху заварените сгради за нуждите на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, ул. "Никола Балканеца" №24, гр. Габрово, в УПИ отреден за ПИ с идентификатор 14218.533.113 по КККР“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Предвижда се монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 30 kW включително, върху покривите на заварени сгради за нуждите на „Дневен център за пълнолетни деца с увреждания“, разположени в поземлен имот с идентификатор 14218.533.113 по КККР на гр. Габрово, община Габрово.

Централата ще се състои от 64 монокристални модула PV панел Tiger Neo N-type JKM-490N-60HL4-V с мощност на всеки един от тях от 490 Wp или техен аналог. Общата DC инсталирана мощност на всички модули ще е 31.36 kWp. Модулите ще са разположени върху покриви на съществуващи сгради. Те ще са с ориентация юг и наклон от 13 градуса. За обекта има предвидена заземителна инсталация. Защитните функции на инсталацията ще се осъществят, чрез вградените в инвертора защитни елементи.

Сградата е монолитна с тухлени стени и бетонна конструкция. Покривите са плоски бетонни с положена битумна изолация. Носещата конструкция за фотоволтаичните модули ще е метална с монтирани на нея подложки от негорим материал за дистанциране от покривната повърхност. Утежнителите на конструкцията ще са бетонни елементи, положени под фотоволтаичните модули.

Инвертора и защитните му табла ще са монтирани върху тухлена стена с нанесена цименто-варова мазилка, която е клас на реакция на огън А1. На корпуса на инвертора ще има фабрично монтирани ключове за изключване на АС и DC частта при аварийни ситуации. Те ще бъдат обозначени със съответните знаци.

Произведената енергия ще се използва за собствени нужди.

ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (Дв, бр. 62/2016 г.), изм. и доп. със заповед №1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (Дв, бр. 90/2022 г.).

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Фотоволтаичната електроцентрала ще се разположи на покриви на заварените сгради за нуждите на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, ул. "Никола Балканеца" №24, гр. Габрово, в УПИ отреден за ПИ с идентификатор 14218.533.113 по КККР.

Централата ще се състои от 64 монокристални модула PV панел Tiger Neo N-type JKM-490N-60HL4-V с мощност на всеки един от тях от 490 Wp или техен аналог. Общата DC инсталирана мощност на всички модули е 31.36 kWp. Модулите да са разположени върху покриви на съществуваща сграда. Те ще са с ориентация юг и наклон от 13 градуса.

За реализацията на централата ще се използва 1 брой трифазен инвертор, тип SUN2000-30KTL-M3 или аналог.

Към входовете на инвертор тип INV1 ще се свържат 4 стринга. Стринговете ще са съставени от 16 последователно свързани модула.

В участъка от покрива до стринговото табло РТстр соларните кабели ще бъдат положени в телена кабелна скара с метален капак 100/35мм. Сечението на соларните кабели да е 6,0 мм2.

Общата изходна мощност на централата към електрическата инсталация ще е 30,00 kW AC и електронно ограничена от инвертора и не може да бъде превишена. Инвертора ще е с клас на защита от външни атмосферни влияния IP65, което не възпрепятства монтажа му извън сградата. Сумарната активна площ на всички модули ще възлиза на 138.33 м2.

Всички електрически линии и електрически апарати ще са защитени от късо съединение чрез подходящо оразмерени автоматични предпазители. Инвертора на централата да се присъедини към реконструираното за целта табло ГРТ-ЗТИ, намиращо се вътре в сградата. Стринговете от фотоволтаични панели да бъдат защитени от предпазители и аресторни защити, монтирани в табло РТстр. РТстр и инвертора да бъдат монтирани външно на стена на сградата, на указаното от чертежите място.

Връзката между инвертора и ГРТ-ЗТИ ще се реализира посредством кабел тип СВТ5х16мм2.

На покрива на сградата кабела от инвертора до ГРТ-ЗТИ ще бъде положен в телената кабелна скара, положена за монтаж на соларните кабели. Във вертикалния участък по фасадата на сградата кабела ще бъде положен в метална кабелна скара с капак до мястото на влизане в сградата. Вътре в сградата до мястото на присъединяване към ГРТ-ЗТИ кабела ще бъде положен в гофрирана тръба Ф40мм над окачен таван.

За обекта има предвидена заземителна инсталация. Тъй като инвертора е безтрансформаторен, то заземяването на рамките на фотоволтаичните панели и конструкцията е абсолютно задължително.

Заземяването на рамките на фотоволтаичните модули ще е гарантирано от електрическата им връзка с носещите алуминиеви профили. Всички носещи профили ще се свържат в общ заземителен контур като връзката между тях ще е изпълнена с алуминиев проводник 50мм2 (Ф8мм), като преходното електрическо съпротивление на връзките трябва да е не повече от 0.05 ома. Връзката на конструкцията със заземителите ще се изпълни със заземителен алуминиев проводник с диаметър 8 мм и контролна клема.

МОНТАЖНА КОНСТРУКЦИЯ

За покривната конструкция - на плоските битумни покриви ще се монтират  специализирани независими конструкции с ориентация юг. Конструкцията ще е  съставена от типово произведени готови алуминиеви елементи, като утежняването на конструкцията се реализира с готови бетонови утежнители разположени под фотоволтаичните модули на определени за целта места. При направата на проектното решение е използвана примерна типова алуминиева конструкция на фирмата NOVOTEGRA. При използването на друга аналогична носеща конструкция ще се спазват инструкциите за монтаж на производителя на аналогичната конструкция, както за монтажа и върху покрива, така и за монтажа на фотоволтаичните модули върху нея.

Към конструкциите ще бъдат прикрепени PV модулите посредством междинни и крайни притискащи алуминиеви скоби.

При необходимост от полагане на соларните кабели по носещата конструкция на панелите, то кабелите ще се полагат в зоните от конструкцията предвидени за тази цел.

ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ

На сградата има изградена съществуваща мълниезащитна инсталация.

Заземлението на конструкцията на фотоволтаичната инсталация ще бъде изпълнено с 2 броя заземители. Заземителите ще са изградени от комплект 3 броя стоманено-поцинковани колове с размери 63/63/6mm L=1500 mm и контролно-ревизионна кутия.

Връзката между контролно-ревизионната кутия и заземителите ще се осъществи със стоманено-поцинкована шина 40/4 мм. Връзката между носещата конструкция на панелите и контролно-ревизионните кутии ще се изпълни с Al проводник със сечение Ø 8 мм, монтиран по фасадата с дистанционни изолационни клипсове.

В хоризонталния си участък по покрива проводника ще бъде монтиран по профилите на носещата конструкция и по металните кабелни скари, а във вертикалния си участък по фасадата проводника ще бъде захванат посредством изолационни дистанционни скоби тип "Клипс" или по водостоците посредством скоби за водосток.

Тъй като на покрива има изградена мълниезащитна инсталация, то при невъзможност за изграждане на нови заземители спусъците от заземлението на носещата конструкция да се присъединят към съществуващите заземители на мълниезащитната инсталация.

Броя на коловете във всеки заземител се определя от условието Rзаз≤10Ω, но не по-малко от три броя.

На заземление подлежат всички метални нетоководещи части от конструкцията за панелите, а също така и корпусите на металните тела и инвертора.

ЗАЩИТНО ТАБЛО ИНВЕРТОР

Защитните функции на инсталацията ще се осъществят, чрез вградените в инвертора защитни елементи. Защитата към мрежа НН да се осъществи, чрез защитното оборудване в ГРТ-ЗТИ на инвертора, изпълнено с възможност за заключване. На страничния панел на таблото на обозначено и видимо място да бъде монтиран изключвател на захранването на инвертора.

В таблото ще се монтират автоматични прекъсвачи, прекъсвачи за защита на инвертора и към главното табло на сградата. За защита от атмосферни пренапрежения ще се използва катоден отводител тип 2 [Imax] 40kA. РТ е с обща „работно-защитна шина“ PEN, към която се присъединяват нулевия и защитния проводник от инвертора, PEN проводника от мрежата и заземителната инсталация на обекта.

За защита от пренапрежения и къси съединения на стринговете ще бъде монтирано защитно стрингово табло РТстр в непосредствена близост до инвертора.

ПАРАМЕТРИ НА СЛЪНЧЕВАТА ЦЕНТРАЛА

- Модули: 64 броя Tiger Neo N-type JKM-490N-60HL4-V (1906/1134/30мм)

- Технология на модулите: Монокристална

- Брой на стринговете: 4 стринга

- Брой на модулите в един стринг: 4 стринга с 16 модула.

- Монтаж на модулите: фиксиран, на статични конструкции.

- Ориентация на модулите: с ориентация юг.

- Наклон на модулите: 13 градуса спрямо хоризонта

- Инвертори : 1 x SUN2000-30KTL-M3.

- Ефективност на инвертора: 98.0%.

- Номинална AC мощност на инвертор: INV1=30.0 kW.

- Максимална AC мощност на един инвертор (електронно ограничена): SUN2000-30KTL-M3 – 30.0kW.

- Граници на работното AC напрежение: 230 - 400 V

- Граници на работнaтa AC честота: 49.8 – 50.2 Hz

- GPS координати на обекта: 42.84963; 25.34012

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Издадена  е виза за проектиране от главния архитект на община Габрово на 16.07.2025 г.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

ПИ 14218.533.113, област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, п.к. 5300, ул. "Никола Балканеца" №24, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За обект за детско заведение, площ 5746 кв. м, стар номер 7579, квартал 33.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда водовземане за питейни или други нужди.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните отпадъци при реализацията на ИП ще се третират, съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

- Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

-  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

-  Желая да получа крайния документ:

- лично на място

- чрез лицензиран пощенски оператор

- по куриер

Уведомител:

МАРИЯ ЙОЗОВА

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед № 1558 / 29.07.2025г.

на кмета на Община Габрово)

Съгласувал:

Инж. Мария Стоева – н-к отдел ОСиВ

Изготвил:

Емилия Драганешева – гл. експерт, дирекция ИЕ