Приложение №1

ОПИСАНИЕ на ПОРЪЧКАТА

„Периодична доставка на ел.материали за поддръжка на  уличното осветление на територията на Община Габрово за периода  2014г. – 2017г.”

І. На  територията на община Габрово има монтирани около десет хиляди  броя  осветителни тела  от различни производители: з-д „Светлина”- Ст Загора, „Денима” -2001  ООД - София, ”ХИТ” ООД – с. Първомайци, „Филкаб”–АД-Пловдив, „Samel 90” – Самоков, MALAGA – Австрия и други, частично в малки количества. Преди години се извърши енергоефективна реконструкция на уличното осветление на територията на град Габрово, като всички стари тела бяха подменени с нови и с нискоенергийни лампи. Повече от осветителните тела, са комплектовани с дросел, лампи и ПЗУ  на „Philips”. Преобладават осветителни тела с мощност 50W. Парковите тела са основно два вида: тип сфера - опал и с метален корпус с открита  цилиндрична лампа -50W.

Осветителните тела в градската част са монтирани върху железотръбни стълбове  и кабелизацията НН е подземна. В голяма част от кварталите и в населените места в Общината  осветителните тела са монтирани върху стълбовете от въздушната мрежа на ”Енерго-Про мрежи” АД. Поддръжката на уличното осветление се извършва от Община Габрово от специализирана група и собствен транспорт.

ІІ. Дейности по предмета на обществената поръчка:

Предмета на обществената поръчка предвижда доставка на материали необходими за поддържане на уличното осветление, както следва: Уличен осветител с натриева лампа 50W. Уличен осветител с LED лампа 35W и 70W. Парков осветител с натриева лампа 50W  и енергоспестяваща лампа 20W, натриеви лампи 50W, 70W, 100W и 150W, живачни лампи 125W, енергоспестяваща лампа 20W, ПЗУ, дросели натриеви 50W и 100W, кабел САВТ, проводници СВТ, ПВО и УП и др., съгласно техническите спесификации с технически параметри и характеристики. Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по предварителни писмени заявки съобразно нуждите на Общината. Място на изпълнение на поръчката - Габрово – централна част.	 2.Доставка, чрез покупка  на материали /осветителни тела и  ел.материали/  за една календарна година са посочени в  следните групи:

№1. Доставка на осветителни тела с нискоенергийни лампи.

№2. Доставка на лампи, дросели и ПЗУ.

№3. Доставка на ел. материали.

3.За материалите с прогнозните количества,  необходими за доставка в рамките на една година са съставени технически спесификации по групи - (Приложение №2).

ІІІ.Технически изисквания:

1.Предлаганата доставка трябва да съответства по обем на посочените количества, които са прогнозни в рамките на една календарна година.

2.Осветителните тела и светлинните източници с натриеви лампи високо налягане да отговарят на изискванията, както следва:

2.1.Корпус и капак - материал-формован технополимер, полиестер или друга качествена и устойчива  пластмаса. Закрепващия механизъм към стълба  да е с диаметър ф 60 мм. Парковият осветител да е с размер  ф400, ф250,ф200 – сфера.

2.2.Оптична система на осветителното тяло с натриева лампа - рефлектор /отражател/-алуминий, разсейвател /прозрачен капак/ от полиакрил, метакрилат закалено стъкло, поликарбонат или други, но в заоблена форма извън корпуса на тялото, фасунга – Е 27 от порцелан.

2.3.Пусково-регулираща апаратура - електромагнитен баласт, електронно запалително устройство и да осигуряват самоизключване при изгаряне на лампата или при лош контакт във фасунгата. ПРУ- дросел, запалителното устройство и лампата  да бъдат от един производител.

2.4.Светлинен източник /лампа/ – НЛВН 50W, като се представят данни за: светлинен поток (lm), дълготрайност(живот)-часове.

2.5.Степен на защита

минимум IP54 за оптичната система

минимум IP43 за електрическата част

3. Осветителните тела и светлинните източници с LED лампи да отговарят на изискванията, както следва:

3.1. Отделението за оптичната система да бъде със степен на защита минимум IP 65, а блока за ПРА - минимум IP 65. ПРА да е интегрирана в корпуса на осветителя. ПРА да е електронна, с фактор на мощността не по-малък от 0.85.

3.2.Корпуса на осветителя да бъде изработен от алуминий, корозионно устойчив.

3.3. Закрепването на осветителя към стълба да бъде стабилно, корозионно устойчиво, да позволява директен монтаж на стандартна рогатка. Присъединителен размер Ф60 mm.

3.4.Разсейвателя на осветителя да бъде изработен от тармозакалено стъкло.

3.5.Работа при температурен диапазин от -30°  +50°С.

3.6.Светлинен източник – LED 35W и 70W. Светодиодите да са със бяла светлина максимално близка до дневната. Експлоатационен живот не по малко от 60000 часа. Светлинният поток излизащ от осветителя да е не по-малък от 2000 lm.

3.7.В осветителното тяло да са вградени стандартно следните защити: от пренапрежение на входа и термична защита от прегряване.

4.Да се представи сертификат за всяко осветително тяло посочени в група №1

5.Да се опишат съответните данни за телата в образец на техническо предложение (Образец № 15).

ІV.Други изисвания

1.Доставените материали да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да са в съответствие с европейските стандарти.

1.1.Да са с доказан произход от производителя, опаковани и да са придружени със съответните сертификати за произход и за качество от производителя им.

1.2.Да отговарят на нормативно - установените  изисквания за безопасност при употреба от крайни потребители.

1.3.Всички представени документи, свързани с материалите, чието съдържание е на езици, различни от българския, трябва да имат легализирани преводи на български език.

1.4.Предлаганите за доставка ел.материали по група №2 трябва да са съвместими със съществуващите осветителни тела.

2.Сертификатите и декларациите за съответствие на материалите по групи №2 и №3 ще се представят еднократно, заедно с доставката при подписване на двустрания протокол.

3.Посочените предполагаеми количества ще се  заявяват поетапно, по преценка на Възложителя с писмена заявка. Възможно е при необходимост заявка на допълнителни ел.материали в малки количества по договаряне между страните.

4.Доставката на материалите по заявката да се изпълнява в 15 дневен срок след получаването и.

5.Материалите да се доставят на адрес: Габрово ул. Станционна №9, GSM 0889810020 - инж.Кузланов.

6.За всяка  доставка на материалите, съгласно заявката на Възложителя да се съставя двустранен протокол, подписан от страните по договора. Изпълнителят трябва да определи  и посочи лице за подписване на двустраните протоколи.

7.За констатации на видими дефекти на материали или несъответствие с изисванията на Възложителя да се съставя констативен двустранен протокол.

8.Да се посочат гаранции за осветителните тела, за лампите и за съответните материали. При възможност Изпълнителя може да направи допълнителна маркировка за разпознаване на материалите.