ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ

Обект: Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ„Перуника”- база 2, гр. Габрово

Основни видове СМР, предвидени съгласно одобрени техн. проекти

Част АС

Настоящият проект е разработен в съответствие с изискванията на Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение  и икономия на енергия в сгради (изм. ДВ бр.2/2010 г.), издадена от МРРБ.

По отношение на ЕС мярка за смяна на дограмата:

Проектът предвижда запазване на архитектурното решение по отношение „плът-отвори”, като предлага малка промяна на растера на дограмата. Смисълът е осигуряване на подходящи отваряеми части и нормата за осигуряване на подпрозоречна височина. Приложени са проектни фасадни разгъвки, където са отразени размерите на новото остъкляване заедно с предложение за отваряеми и неотваряемите части. Всички врати се запазват като вид и размери. Предложението на енергийния одит е избор на дограма - PVC със стъклопакет. Изискванията за дограмата са конкретно посочени в част ТТЕ:

- профили с мин. широчина 60 мм, покриващи нормираните коефициенти;

- стъклопакет с поне едно (външното) нискоемисийно стъкло;

- монтажни уплътнения и изолация

При демонтажните работи се предполага, че ще се наложи корекция на някои от проектните размери, затова се препоръчва всички размери да се съгласуват и снемат на място от обекта след демонтажа.

Предвид, промяната в дебелината на външните зидове, а и целесъобразно на ползването се предлага премахването на няколко прозореца – при вътрешните ъгли на вътрешния двор и една врата с изход в английски двор. Те не променят по никакъв начин комфорта на помещенията, които обслужват.

Монтирането на дограмата трябва да се извърши с необходимите водоплътни и топлоизолационни материали. Ремонтът включва изкърпване, измазване и оформяне на прозоречните первази и страници, като се „обръща” фасадната топлоизолация по приетите стандарти. Предлага се освен подмяна на външните первази, поставяне на вътрешни единствено за физкултурния салон, занималните и спалните – там където са активни за децата зони.

За фасадната изолация се предвиждат следните мерки:

- топлоизолация с 10 см EPS, положен по стандартна  технология (с лепене и

дюбелиран), с армирана шпакловка (стъклотекстилна  мрежа и шпакл. смес) и грундиран;

- нова силиконова мазилка (среднозърнеста) и силиконова боя – по страниците при

отворите;

Ограждащите стени, които са прилежащи и/или вкопани в терена, основно тези от сутерена, няма да топлоизолират предвид енергийните анализи. Налага се обаче тяхното саниране, предвид подмяната на дограмата, която заема значителна фасадна площ и актуалното състояние на цоклите.

Проектът предвижда изолация на таванските плочи чрез СМР отвътре и за двата варианта на покривите (топъл и студен (с вентилируемо пространство) покрив7

- топлоизолация с 10 см EPS, положен по стандартна  технология (с лепене и дюбелиран), с армирана шпакловка (стъклотекстилна  мрежа и шпакл. смес по таваните;

- грундиране и боядисване с латексова боя;

Необходимо е и частично топлоизолиране на ст. бет плоча между сутерена и първия етаж само в юго-западния корпус, където са  спалнята, занималнята и гардеробното. Те са над неотопляеми складови помещения и за тях се предвижда аналогично решение като при таванските плочи.

Свързаните с ЕС мерки СМР са отразени в графичната част на проекта. Приложени са основните детайли, имащи значение за вида на материалите и технологията, както и количествени сметки за планираните доставки и работи.

Част ЕЛ

Настоящият проект обхваща проектиране на осветителна електроинсталация за намаляване на енергопотреблението на сградата и удовлетворяващи посочените в „Доклад за обследване за енергийна ефективност мерки за енергоспестяване», които да доведат до издаването на сертификат.

- Осветителна уредба

От направения оглед на съществуващата осветителна електроинсталация се установи, че осветителните тела са с лампи с нажежаема жичка, които са заменени в настоящия проект с енергоспестяващи луминисцентни осветителни тела и постигащи нормената осветеност  за съответната функция на помещението. Всички помещения са  преизчислени светлотехнически., а са приложени светлотехнически изчисления само за тези, в които има постоянно пребиваване на хора.

Демонтираните осветителни тела са с обща инсталирана мощност 25 500 W и се заменят с нови енергоспестяващи луминисцентни осветителни тела с обща инсталирана мощност 12240W.

- Силова уредба

Обхваща изграждане на нова силова електроинсталация, захранаваща съоръжения по задание на части ОВ и ВК, а именно инсталация за централна БГВ със слънчеви колектори  и комбинирани водоводни бойлери.

В количествена сметка е включен и монтаж на осветителна уредба за евекуационно осветление, не посочена като мярка за енергоспестяване

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят  да  спазва действащите нормативни документи и разпоредби , Наредба № 3 за устройство на ел. уредби и ел. проводни линии, Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Част ОВ

- Отоплителна инсталация

Отоплителната инсталация е проектирана да осигури изискващите се параметри на микроклимата в отоплителния сезон на ЦДГ „Перуника", база 2, гр. Габрово. Отчетена е намалената потребна топлина на база подмяна на фасадната дограма и поставянето на топлоизолация на  външните стени, таваните и покрива на сградата и частично на някои подове.

Проектът предвижда замяна на всички компоненти на съществуващата отоплителна система с изключение на котела и горивното стопанство за промишлен газьол.

Съществуващата циркулационна помпа се използва само за котелния кръг. Котелното помещение и димоотводът се запазват.

Основните съоръжения, както и до момента, ще се монтират в котелното помещение разположено на кота -0.95.

Хидравличната система на отоплителната инсталация включва хидравличен разделител на генератора и консуматорите на топлина. Това повишава надеждността на работа и гъвкавостта на управление. Консуматорите на топлина в сградата са групирани към 3 циркулационни кръга:

- кръг А - захранва източната част от сградата;

- кръг В - захранва западната част от сградата;

- кръг С - захранва бойлера за БГВ;

Предвидено е двата отоплителни кръга А и В да са от смесителен тип като се използват трипътни смесителни моторизирани клапани и температурата на подаваната вода се управляват цифрово по външна температура. По едно от помещенията за деца се приема за еталонно (референтно) за съответния кръг и в него се поставя стаен термостат, а радиаторите в помещението трябва да са без термоглави. На фасадата на сградата се поставя датчик за външната температура. Цифровото управление се настройва да поддържа исканата температура както в различните часове на денонощието, така и в различните дни от седмицата.

Всеки циркулационен кръг има самостоятелни тръбопроводи и спирателно-регулираща арматура. Разпределението е долно с вертикални щрангове. Тръбопроводната мрежа е от стоманени тръби, разположени предимно под тавана на сутеренните помещения. На отклоненията и щранговете са предвидени автоматични регулатори на диференциалното налягане. Тръбите в сутеренните помещения се топлоизолират.

Отоплителните тела са алуминиеви радиатори с разстояние между щуцерите 500 mm. За всяко отоплително тяло се предвижда радиаторен вентил с термоглава и връщащ вентил.

Отоплителната инсталация работи с вода от водопроводната мрежа. Има група за автоматично пълнене и мембранен разширителен съд. Обезвъздушаването се осъществява в хидравличния разделител, в най-високите точки на захранващата тръба на всеки щранг и в други характерни места, обославящи събирането на въздух, с помощта на  автоматични обезвъздушители.

Изгражда се отделен кръг с циркулационна помпа за затопляне на БГВ. Обемният бойлер е разположен в съществуващото помещение за бойлер за БГВ. Загряването на БГВ се следи от управлението на слънчевата система чрез датчик. Бойлерът се загрява с предимство от слънчева инсталация и има електонагревател като резервен вариант за загряване на БГВ. Трябва да се възстанови съществуващата водопроводна мрежа за БГВ на детската градина, включително рециркулацията и да се топлоизолират тръбите.

- Котелна инсталация

Източникът на топлоносител е котел на течно гориво, който няма да се подменя. Съществуващата циркулационна помпа се запазва за ползване в котелния кръг. С оглед повишаване надеждността на работа и гъвкавостта на управление е предвиден хидравличен разделител на генератора и консуматорите на топлина. На разделителя е предвиден и самостоятелен клон, захранващ кръга към бойлера за БГВ. Циркулацията на топлоносителя се осигурява със самостоятелна помпа за тръбен монтаж. Обезопасяването на отоплителната инсталация и котела е осигурено със затворен (мембранен) разширителен съд.Предвидена е автоматична група за пълнене на инсталацията. Запазва се димоотводът от котела към съществуващият комин. Горивното стопанство се запазва.

- Слънчева инсталация

Слънчевата инсталация е проектирана за частично осигуряване на нуждите от гореща вода за битови нужди (БГВ) на Детска градина „Перуника"- база 2, гр.Габрово. Необходимата топлина за БГВ се осигурява и от котела на течно гориво или с електроенергия.

Слънчевата инсталация разполага с 30 m2 (12 броя) плоски панели със селективно покритие, разположени под 40° наклон спрямо хоризонта и насочени на юг върху плоския покрив с кота +7.00 над II етаж . Колекторите са групирани в две полета по шест последователно свързани колектора, а двете полета са симетрично включени към тръбопровода на слънчевата система.

Слънчевите колектори затоплят вода за БГВ в три бойлера по 500 литра всеки. Избрани са три отделни бойлера, поради ограниченията в габарита на вратите на детската градина. Бойлерите имат вградени топлообменни серпентини. Единият бойлер е работен и подава БГВ към консуматорите. Той има две серпентини и може да се дозагрява от котела или с електронагревател 7.5 kW. Другите два бойлера са акумулиращи - натрупват слънчева топлина, която работният бойлер не може да поеме. Те са с една  серпентина. Управлението на слънчевата инсталация загрява с предимство работния бойлер. Когато той е достигнал зададената температура, управлението, чрез двуходови моторизирани вентили, започва да загрява първия акумулиращ бойлер, а после и втория. Студената вода от водопровода се подава в третия бойлер след което преминава през втория и накрая излиза към консуматорите от работния бойлер. Така свързани, трите бойлера работят като отделни температурни зони на един голям бойлер.

За топлоносител в слънчевата система се използва воден разтвор на пропилен гликол с температура на замръзване -30°С. Циркулацията се осигурява от помпа за слънчеви

инсталации. Предвиден е дебитомер, регулатор на дебита, линеен обезвъздушител, възвратен клапан, спирателни кранове, щуцер за пълнене, предпазен клапан за налягане до 6 bar и разширителен съд. Обезвъздушаването се осъществява и от автоматичен обезвъздушител в най-високата точка на тръбната система на покрива.

Тръбопроводите на слънчевата система са от медни тръби, свързани чрез спояване. По цялото трасе те са топлоизолирани със синтетичен каучук. Разположените на открито изолации се защитават от влага и ултравиолетови лъчи чрез облицовка с алуминиево фолио.

Слънчевата инсталация се командва от електронно управление. Предвидени са датчици за температурата на трите бойлера в зоната на 1/3 от дъното и на изхода от панелните полета. Управлението получава информация и за слънчевото греене от специален датчик на покрива. Тези датчици определят кой от трите бойлера да се загрява от слънцето.

В горната 1/3 на работния бойлер има датчик за температура, който включва загряването на БГВ от котела, когато водата не е загрята достатъчно от слънцето. Този датчик може да бъде свързан директно към управлението на котела, в зависимост от избраните модели.

Помпата и електронното управление на слънчевата инсталация се захранват с електроенергия и от непрекъсваем източник (UPS).

Във връзка с новопроектираната слънчева инсталация  и подмяна на бойлерната инсталация се прави преоразмеряване и подмяна на тръбната мрежа за топла и циркулацонна вода. Водопроводната инсталация за топла и циркулационна вода ще се изпълни с полипропиленови тръби. Предвидена е помпена циркулация, която ще поддържа постоянна температура в мрежата за топла вода с помoщта на циркулационна помпа за тръбен монтаж, с параметри: дебит 4,75 m3/h (1,32 l/sek) и напор 8 m H2O, енергоспестяваща. Хоризонталните водопроводни клонове от кота  - 3.05m и +/- 0.00 m ще се топлоизолират с изолационни тръби.

При направата на водопроводната инсталация да се спазват всички изисквания на Наредба No. 05/4 в частта за изграждане на ВиК инсталации.

Технология на изпълнение на някои видове СМР

При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Техническите параметри на предвидените по проекта материали и оборудване  са посочени в количествените сметки и проектите по съответните части, както и в обобщените количествено-стойностни сметки.

1.  Кофражни работи:

Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване.

Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът трябва да бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона.

Когато кофражът се употребява повторно, трябва цялостно да се почисти и се приведе в добър вид преди приемането му.

Не трябва да се използват вътрешни метални връзки, които налагат изтегляне през втвърдения бетон, който е с видими повърхности. Когато вътрешните връзки се оставят вътре, те се обмазват с одобрен разтвор, с дебелина по-голямото от : номиналното покритие за армировката или не по-малко от 40 mm.

Почистване и третиране на формите

Челата на формите в съприкосновение с бетона, трябва да бъдат почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага.

Полагане на армировката, закрепващи устройства

Където трябва да се оставят отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите устройства, трябва да се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при бетониране или увреждане при декофриране.

Декофриране

Кофражът трябва да се свали по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения.

Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от изпитване на бетонни пробни тела, съхранявани при условия, както обектовите, кофражът, поддържащ бетона на огъване може да бъде свален, когато кубовата якост на натиск е три пъти по-голяма от напрежението, на което ще бъде подложен елементът при декофрирането му (включително от собствено тегло, временни товари и други).

Допуска се декофрирането да се изпълни съгласно указанията в проекта, а ако няма такива за обикновен конструктивен бетон, направен само с обикновен портландцимент, при липса на контролни пробни тела и при нормални условия на втвърдяване (температура на въздуха 18 - 20оС, относителна влажност на въздуха 60%), времето до декофриране трябва да бъде в съответствие с времената, дадени по -долу, освен ако друго не е наредено:

а/ вертикален кофраж за колони, стени и греди - 2 дни

б/ кофраж на плочи - 8 дни

в/ дъна на греди - 10 дни

2.  Армировъчни работи:

Армировката се състои от пръти от валцувана стомана, кръгла, гладка и с периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в Проекта.

- Стандарти и методи на изпитване

Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък:

БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

БДС 4758:2008 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и В420;

БДС EN 10060:2005 - допустими отклонения в диаметъра на кръгли гладки пръти; БДС EN ISO 377:1999 - вземане на пробни образци;

БДС ISO 14284:2000 - вземане на проби за анализ на химическия състав;

БДС EN 10021:1995; БДС EN 10204:1995; БДС 17372:1995 - маркиране, опаковане и съпровождане;

БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В500;

БДС 5267 - студено прищипната стомана за армиране на стоманобетонни конструкции ;

- Материали

Армировка от гладка кръгла стомана

Армировка от гладка кръгла стомана, означена с В235, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас А-I.

Армировката от стомана В235 за армиране на бетонни конструкции се доставя на гладки кръгли стоманени пръти или кангали.

Армировка от стомана с периодичен профил

Армировката от стомана с периодичен профил трябва да отговаря на БДС 4758:2008 или еквивалент за клас В420 и БДС 9252:2007 за В500.

Армировка от стомана с периодичен профил, означена с В420, съгласно БДС 4758:2008 замества досега използваната с означение клас А-Ill.

Армировката от стомана с периодичен профил за армиране на бетонни конструкции се доставя на оребрени кръгли стоманени пръти или кангали.

Армировъчни мрежи

Армировъчните мрежи трябва да отговарят на БДС EN 10080:2005 или еквивалент.

- Доставка и съхранение

Изпълнение

Армировъчната стомана не трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите.

Изпълнението трябва да бъде в съответствие с Проекта, спецификациите на прътите. За детайли на куки, огъващи диаметри, закотвящи дължини и бетонно покритие, да се гледат детайлите от Проекта и спецификациите на армировката.

Защита на материалите

Армировъчната стомана трябва да бъде защитена от повреди по всяко време, вкл. когато е закрепена в конструкцията, преди и по време на бетониране и по нея не трябва да има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време на закрепването й и при последвалото бетониране.

Огъване на армировката

Студено обработената и горещо валцуваната армировка не трябва да бъдат повторно изправяни или отново огъвани след като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на армировката трябва да отговарят на предписанията в проекта Полагане и закрепване на армировката

Телта за привързване трябва да бъде мека отвърната желязна тел с диаметър от 1.2 mm до 1.6 mm.

Снаждания на армировката се извършват само на означените в проекта места. Покритието на армировката трябва да бъде както е указано в проекта. Фиксаторите (дистанциатори), осигуряващи необходимото бетонно покритие на армировката трябва да бъдат възможно най-малки по размер и със същата якост и вид като бетона. Те трябва да бъдат здраво закрепени за армировката. Не се допускат за употреба фиксатори от парчета армировка.

Употребата на фиксатори (дистанциатори) е задължителна при изпълнението на всички видове стоманобетонни конструкции и елементи.

Заваряване не се разрешава, освен ако специално не е указано в Проекта. Всички заваръчни процедури са предмет на одобрение.

3.  Бетонни работи:

За бетонните и стоманобетонните конструкции се употребява обикновен бетон с плътност от 2500 до 2200 кг/м3 съгласно действащите БДС EN 206-1/NA:2008 и БДС EN 206-1:2002 или еквивалент. Основният показател на бетона, който се използва е клас по якост на натиск В. За обикновен бетон с плътна структура и с плътни добавъчни материали – В7.5; В10; В12.5;В15; В20; В25; В30. Следва да отговаря на стандарт БДС EN 206-1/NA или еквивалент .

Максималният размер на едрия добавъчен материал на бетона трябва да бъде не по-голям от 1/3 от най-малкия размер на напречното сечение на елемента, не по-голям от половината дебелина на плочите. Добавъчните материали за бетона следва да отговарят на стандарти: БДС EN 12620:2002+A1:2008 и БДС EN 12620:2002+A1:2008/НA:2008 или еквивалент.

За приготвяне на бетона се използва портландцимент.

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- почистване на кофражът и армировката;

- почиства се скалната основа;

- почиства се и се навлажнява старият пласт бетон/премахва се циментната ципа/ и се отстранява задържалата се вода по повърхността след навлажняването.

Срокът, в който върху положения бетон може да се положи нов без оформяне на работна фуга, се установява в зависимост от вида на цимента, състава на бетона, температурата на въздуха и др. и не трябва да е по-дълъг от 2 ½ часа. При прекъсване на бетонирането за повече от 2 ½ часа  бетонирането може да продължи при спазване на всички изисквания за оформяне на работните фуги.

- Бетон и климатични условия

Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и елементи

Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за изпълнение на бетонните работи, и да бъдат одобрени.

Работа в студено време

Когато температурата на въздуха е по-ниска от +5оС не трябва да се бетонира, без да са изпълнени изискванията, дадени по-долу и без дадено писмено съгласие.

/а/ Не трябва да има сняг, лед и замръзвания по инертните материали и водата;

/б/ Температурата на повърхността на бетона по време на полагане трябва да бъде не по-

малко от +5оС, (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3, или когато се използва нискотермичен цимент) и не трябва да надвишава +30оС;

/в/ Температурата на повърхността на бетона трябва да бъде поддържана не по-малко от

+5оС (или +10оС, ако циментовото съдържание в бетона е по-малко от 240 kg/m3 , или когато се използва нискотермичен цимент), докато бетонът не достигне достатъчна критична якост, предписана изрично от Проектанта според конкретните условия и материали и одобрена. Критичната якост трябва да бъде определена от изпитвания на пробни тела, отлежали при същите условия, при които отлежава и конструктивният бетон.

/г/ Преди бетониране кофражът, обикновената и напрегнатата армировка и всяка повърхност, с която бетонът ще бъде в допир трябва да се почистят от сняг, лед и замръзвания;

/д/ Не се допуска контакт на цимента с вода при температура по- висока от +60оС.

Изпълнителят трябва да осигури отоплителни уреди като печки, ел.калорифери и т.н., както и гориво и/или енергия за тяхната работа. При такова подгряване трябва да бъдат осигурявани средства за поддържане на подходяща атмосферна влажност. Всички добавъчни материали и направната вода трябва да бъдат загрети от +20оС до +60оС. Ако има съгласие за загряване с горелка на смесения добавъчен материал, материалите трябва да се загреят равномерно и трябва да се избягва прегряване на отделни участъци.

Изпълнителят трябва да осигури всички средства (защитни, изолационни покривала и т.н.) да предпази бетона от замръзване.

Работа в горещо време

Когато бетонът трябва да се произвежда, вози и полага в горещо време (температура на въздуха по-висока от +35оС на сянка), трябва да се вземат следните предпазни мерки:

Няма да се извършва бетониране без писменото съгласие на консултанта или проектанта.

Температурата на бетона при полагане не трябва да надвишава +30оС.

В тази връзка Изпълнителят трябва да проведе следните мероприятия:

- Покриване на купчините инертни материали, циментовите силози, водните резервоар

и бетоновия възел;

- Покриване с брезент на всички транспортни средства и пръскането им с вода, за да се предпази от изсъхване бетонната смес по време на транспортиране;

- Пръскане с вода на едрия добавъчен материал, за да се намали изпарението и защити материала от влиянието на слънчевите лъчи;

- Кофражът и положеният бетон трябва да бъдат защитени от слънчево нагряване и сух вятър;

- Времето за транспортиране да бъде намалено до минимално;

Работа през нощта, ако изброените мероприятия имат незадоволителен ефект и няма основателни причини за недопускане на работа през нощта;

- Грижи за бетона

Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му трябва да са такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване.

Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен и зависи от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетонната повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода.

Употребата на влагозадържащи покрития трябва да бъде писмено разрешена. Покритията трябва да съответстват на изискванията на БДС 14707 или еквивалент.

Ако се реши, че бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, Изпълнителят трябва да достави необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че откритата бетонна повърхност и дървеният кофраж да са постоянно и изцяло напръскани с вода.

През целия период на отлежаване на бетона трябва да бъдат полагани грижи от Изпълнителя, докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 206 -1 или еквивалент.

По време на дъжд положеният бетон трябва  да се защити от пряко попадане на вода. Ако това се получи, размитият бетон се отстранява.

Мярката на слягане да бъде проверявана през равни интервали от време.

##### 4. Дограма:

Прозорците да се изпълнят от PVC със стъклопакет и следните характеристики:

- профили с мин. широчина 60 мм, покриващи нормираните коефициенти;

- стъклопакет с поне едно (външното) нискоемисийно стъкло;

- монтажни уплътнения и изолация

След сваляне на съществуващата дограма и преди изпълнение на новата, задължително трябва да бъде взета мярка от място. Новата дограма ще бъде с членението на съществуващата.

Прозорците и вратите да отговарят на следните изисквания: за въздухопропускливост, съгласно БДС EN 1026 и БДС EN 12207 или еквивалент; за водонепропускливост, съгласно БДС EN 1027 и БДС EN 12208 или еквивалент; устойчивост на вятър, съгласно БДС EN 12210 и БДС EN 12211 или еквивалент.

## Стъклопакетите да отговаря на БДС EN 1279-5:2005+A1:2009 или еквивалент.

Брави и строителен обков : БДС EN 1154:2001 /A1:2003/ AC:2006 или еквивалент.

Не се допуска снаждане на стъкла и употреба на стъкла с мехури.

Стъклата, които по време на експлоатацията са подложени на големи температурни деформации и с оглед предпазването им от счупване трябва да се поставят така, че в единият им край да се допуска свободно разширение. За стъкла по големи от 15х80 см, се използват гумени подложки.

5. Топлоизолация:

Полагат се следните топлоизолационни системи:

- По всички външни стени - топлоизол. с-ма EPS-F с плоскости от експандиран фасаден пенополистирол с дебелина 100 мм, включваща лепилен слой и дюбели, платна ЕРS-F, армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд, силиконова мазилка (среднозърнеста);

- По тавански плочи отвътре - топлоизол. с-ма EPS с плоскости от експандиран фасаден пенополистирол с дебелина 100 мм, включваща лепилен слой, платна ЕРS, армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд и боядисване с латексова боя;

- При изкърпване около прозорците - топлоизол. с-ма XPS  с плоскости от екструдиран пенополистирол с дебелина 30 мм, включваща лепилен слой, платна XРS, армираща мрежа и шпакловка, универсален грунд;

- Ръбохранители и капкоуловители за всички топлоизилациони системи.

Технология и начин на работа – принципни изисквания към ТИ фасадна система:

Подготовка на основата - основата, върху която ще се лепят плоскостите, трябва да бъде здрава, чиста и суха, без петна от масла и ронливи участъци. Ако има такива, те трябва да бъдат отстранени предварително.

  - Проверка на основата, включва:

- Отстраняване на компрометирани части – стари изветрели мазилки, подпухнали, обрушени зони..;

- Обезпрашаване и почистване;

- Проверяване на работната повърхност за прах, осолявания, здравина, влажност, и равнинност на основата;

  - Мероприятия, свързани с основата, съответно на установените проблеми изискват:

- Изчукване, отстраняване;

- Изкърпване (с  вароциментова мазилка или лепилен специализиран разтвор на циментова основа съобразно конкретното рецептурно предписание на производителя)

- Измиване, изсъхване;

- Изчеткване, измитане, обезпрашаване

Подвеждане на нивата – в зависимост от фактическото състояние на повърхността, изпълнението започва с повеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл. В зависимост от конкретната система може да се осъществи чрез специален цокълен профил. Подвеждащите алуминиеви профили на нивото на цокъла е препоръчително да са с водооткап и трябва да са в съответствие с дебелината на ТИ плоскости. Трябва да се отбележи, че работа с такива профили е възможна само когато фасадите на сградата са перфектно измазани и ще се лепи на гребен.

В случая видно от актуалното състояние на конкретния обект, както е по-често в практиката по саниране, когато фасадите са с по-голяма денивелация или както масово се практикува без хастарна  мазилка, се използва линейно-точков метод за нанасяне на лепилото. При тези случаи се прибягва до подвеждане с алуминиеви или дървени мастари.

Заготовка на лепилно-шкапловъчната смес;

Разбъркването на лепилото задължително да става по рецептата и предписанията на производителя!  Лепилото се разбърква и остава да престои 5-10 минути – това е условие, на което малко се обръща внимание, но всъщност е от изключително голямо значение за добрата адхезия на лепилото към основата и особено към ЕPS плоскостите! Обикновено в предписанията на съответните производители, освен съотношението „вода/готова суха смес“, е посочено оптималното време за ползването на получената, включително необходимите условия за температура и влажност по време на работа.

Съответно на всичките компоненти, разходът за лепене може да варира.
Нанасянето на лепилото по линейно-точковия метод е да се намаже периферията на листа с непрекъсната линия от него и да се сложат няколко топки допълнително по площта му. Локацията на топките се съобразява с дюбелирането впоследствие. Дебелината на слоя се съобразява с необходимостта от корекции на листа след залепването му  на фасадата.
Полагане/лепене на топлоизолационните плочи, трябва да следва:

- Полагането на плоскостите се извършва отдолу нагоре (от ниво „горен ръб цокъл“), хоризонтално по дължина на фасадата;

- Реденето се извършва с разминаване на фугите на ½ (най-малко с 30% от дължината на листа);

- За подравняването им могат да се използват алуминиеви мастари. Вертикалната линия и равнината на цялата фасада трябва да се следи постоянно с конец и нивелир;

- Лепилният разтвор се нанася по определена схема – т. нар. „линейно-точково“ или „рамково-точков метод“, което означава: на обратната страна на ТИ плоча, тази с която ще се залепва към стената, се нанася по контура ивица от лепилния разтвор, като се оставя процеп (за да може въздухът да излезе при притискане на плоскостта към стената и да се получи добро нивелиране и залепване), както и вътре в контура – топки в средата, мин.  3 броя или според предписанието на производителя. Общо правило е че, лепилната повърхност трябва да е около 40 % от цялата площ!;

- Платната да се прилепят плътно едно до друго, без да се допуска навлизане на лепило по фугите им. Да не се допускат между плоскостите отворени фуги. (Навлизането на лепило между фугите образува термомост, по който влагата от атмосферата преминава към стената на сградата и е предпоставка за образуване на конденз в помещенията. Също така нежелано последствие е замръзването на влагата в термомоста през зимата – започва разрушаване на слоя мазилка, а оттам се компрометира и ефективността на ТИ системата). При наличие на такива празнини – да се запълват с ивици от същия ТИ материал, а не с лепилен разтвор!;

- При ъгли на прозорци и врати плочата задължително се зарязва Г-образно!;

- В областта на ъглите, листовете да се кръстосват, за да се гарантира устойчовостта на захващане в тези зони;

- Линиите на подреждане (фугите) между плоскостите не трябва да са продължения на очертанията на отворите по фасадата;

Дюбелиране на топлоизолационните плочи:

  - Поставяне  и набиване:

- Механичното закрепване или т.нар. дюбелиране трябва да се започне по по-рано от 24 часа след приключване на залепването – следва да се спазват указанията на производителя с оглед лепилото да е стегнало, за да не хлътне плоскостта навътре, когато се набива с чук;

- Дюбелирането трябва да се извършва съгласно разработени схеми, в зависимост от необходимия брой дюбели на квадратен метър, като най-често се прилагат 6 броя/кв.м.;

- Дюбелирането става задължително през лепилен слой т.е. през местата, в които плоскостите са залепени към стената;

- Дълбочината на анкериране в носещата стена трябва да бъде мин. 35 мм (зависи от типа на дюбела и от вида на основата). Съществуват и различни видове дюбели, разработени от отделни търговски марки, за различни цели и конкретни работни основи (фасадни повърхности и носещи основи);

- При набиването, главата на дюбела трябва леко да потъне в полиестероновата плоскост и да се за шпаклова отгоре. Потъването на дюбела е с цел да не пречи впоследствие при полагане на шпакловката, чиято дебелина е обикновено в порядъка на 2-3 мм. Някои производители предлагат вече и капачки за дюбелите си, като предварително се изрязва леглото за шапката на дюбела в стиропора. При класическия метод след приключване на дюбелирането и преди започване на шпакловката всички глави на дюбелите задължително се шпакловат;

- Дюбелирането е задължително при полагане върху мазилка или бетон;

  - Замазване на фасадните дюбели – за изравняванена лицевата  повърхност;

  - Пришлайфане на повърхността на ТИ плоскостите -  с цел да се загладят всички възможни ръбчета и издатини, вкл. да се отстрани патината и прахта;

Оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране – извършва се задължително преди полагане на шпакловката, като:

- залагане на вътрешни и външни ъгли, вкл. профили с интегрирана стъклотекстилна мрежа;

- залагане на завършващи профили;

- обработка на деформационни фуги;

- допълнителни диагонални армирания (със стъклотекстилна мрежа) по прозорци и над врати и други отвори с цел предотвратяване появата на пукнатини по тангенциални напрежения;

- задължително след горните опрации се изчаква минимум 24 час преди шпакловането!

Полагане на армирана шпакловка, включва:

- Заготвяне на консистенцията в съответствие с рецептурните предписания на производителя;

- Шпакловъчната смес се нанася на „гребен“ (ок. 10 мм);

- Следва притискане на стъклотекстилната мрежа върху сместа, така че сместа да излезе/избие през нея;

- Ивиците мрежа да се застъпват около 10 см;

- При заглаждане (не прекомерно) на шпакловката, може да се добавя по преценка още материал;

- При готов армиран слой мрежата не трябва да се вижда!;

- Изсъхването на армираната шпакловка – според предписанието, но минимум 7 дни, както и в  зависимост от атмосферните условия на работа;

Полагане на предварителния грунд – преди полагане на крайното покритие се изисква задължително предварително третиране с грунд, като видът и технологичният престой за съхнене на грунда зависят, освен от атмосферните условия и вида на избрания следващ финишен слой фасадна мазилка, така и следва да се спази предписанието на производителя. Целта на грунда е свързване на праховите частици, уеднаквяване попиващата способност на основата и повишаване сцеплението на мазилката към шпакловката;

Полагане на крайно покритие – като крайни покрития при ТИ системи се прилагат структурни мазилки с дебелина от 1,5 до 6-7 мм от типа силикатни, силиконови, нанопор, гранопор и др. и трябва:

- Полагането с неръждаема маламашка с дебелина според едрината на зърната;

- Работи се равномерно, без прекъсване от ръб до ръб на фасадата;

- Да се отчитат атмосферните условия при полагането;

- Да се следват стриктно инструкциите на производителя!

## Топлоизолационните продукти /ХPS/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN

## 13164:2009 или еквивалент.

## Топлоизолационните продукти /EPS/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС EN

## 13163:2009 или еквивалент.

Топлоизолационните продукти /лепила/ следва да отговарят на следните стандарти: БДС

EN 13 499, БДС EN 998-1 или еквивалент.

6. Изкърпване мазилки (външни и вътрешни):

След монтиране на работното строително скеле да се провери на място състоянието на мазилката, включително и на привидно здрави, но подкожушени места. Повредената изветряла мазилка трябва да бъде отстранена до здрава повърхност. Стената преди измазване трябва да се почисти от вар и прах и да бъде намокрена, за да се предотврати бързото съхнене на новата мазилка. Прясната мазилка трябва да се защити от пряка слънчева светлина или от измиване от дъжд.  При много горещо време може да се наложи пръскане на повърхността със ситни водни пръски.

Изкърпването на изчуканите и почистени части да се извърши с мазилка в два пласта.

Кръпките от нова мазилка трябва да съответстват на оригиналната мазилка. Евентуални пукнатини при съхненето на мазилковите слоеве да се обработят чрез намокряне с четка и заглаждане с маламашка.

Обикновената /гладка/ мазилка се изпълнява в два пласта. Първият пласт се нанася механизирано или ръчно до покриване на цялата повърхност и се подравнява с мастар. След изсъхването му се нанася вторият /фината/, който се заглажда и изпердашва до получаването на равна повърхност. Всички повърхности, които са гладка и не биха задържали добре положената мазилка, се обработват чрез набраздяване на повърхността или шприцоване с циментово мляко.

## Разтворът за мазилката следва да отговаря на следния стандарт: БДС EN 998-1:2010 и БДС EN 998-2:2010 или еквивалент.

7.  Бояджийски работи:

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действуващите стандарти и отраслови нормали.

Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др.

Боите се нанасят на тънки пластове, като се изчаква изсъхването на предишния пласт.

Не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия:

- в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°С при пряко огряване от слънчеви лъчи;

-  по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените;

-  при силен вятър (над 5 m в секунда);

- при температура под плюс 5°С с водоразтворими бои и покрития и под 0°С със състави, съдържащи органични разтворители.

Не се допуска боядисване на външни метални повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80%.

При зимни условия вътрешните бояджийски работи се извършват при затворени и отоплени помещения.

Полагането на бояджийските разтвори се извършва при температура на най-студената външна стена най-малко плюс 8°С, измерена на разстояние 0,5 m от пода, ако не е предписано друго в проекта.

Ако липсват указания в проекта, водните бояджийски състави се нанасят при температура плюс 8°С, а останалите блажни и други бояджийски състави - при температура над плюс 10°С.

След полагане на водните бояджийски разтвори в помещенията се поддържа постоянна температура до изсъхване на боята.

При температура под плюс 15°С преди нанасянето на следващия пласт разтвор се изчаква най-малко 24  часа.

Не се допуска подсушаване на боядисани повърхности с блажни бои с топъл въздух от вентилационни тръби и открити котлони.

При боядисването по фасади да се ползват по реда както следва:

- Универсален грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/;

- Фасадна боя, с точен фабричен цвят по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя;

При боядисване вътре в сграда:

- Латексов грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/;

- Боядисване с боя на латексова основа, с точен фабричен цвят по проспект, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя ;

За гарантиране качеството на изпълняваните СМР по фасадите, както и при довършителните работи в сградите, е необходимо всички вложени материали да бъдат съвместими по между си (от един производител), като се спазват предписанията по техническата спецификация на фирмата – производител.

## Влажността на мазилката или бетона преди нанасяне на бояджийските разтвори не трябва да бъде по-голяма от 3% /за силикатни разтвори/.

## Да се спазват изискванията на стандарт:  БДС 12.3.005:1980 или еквивалент.

8. Тенекеджийски работи :

При изпълнение на тенекеджийските работи се използва поцинкована стоманена ламарина, гвоздеи скоби, композиции, асфалтова мушама. Съединяването на отделните листове трябва да става на фалц или с летви без запояване. Ламарината не трябва да има мехури , при обработка да не се олющва и да не се пука. За закрепване се използват поцинковани елементи ( гвоздеи и др.). Всички материали, които се закрепят върху поцинкована ламарина, предварително се поцинковат или ламарината се почиства и покрива плътно с асфалтов лак. Не се допуска непосредствено съединяване на елементи, които си оказват взаимно влияние.

Поцинкованата стоманена ламарина трябва да отговаря на следните стандарти : БДС EN 10142:1998+A1:1998; БДС EN 10147:1998+A1:1998; БДС EN 10143:1997 или еквивалент.

9. ОВ инсталации и слънчева инсталация:

9.1. Котелна инсталация

Котелът се запазва заедно с димоотвода и горивното стопанство за промишлен газьол. Системите за пожаробезопасност се запазват. Котелът е съоръжение с повишена опасност и подлежи на технически надзор по Закона за техническите изисквания към продуктите. За промените в отоплителната инсталация да се уведоми лицето, извършващо техническия надзор.

Хидравличната система е изцяло нова. Котелът има собствена двойна циркулационна помпа (едната е работна, а другата резервна). Свързването на котела към хидравличния разделител и към разширителния съд осигурява захранването му с вода. Въпреки това, котелът трябва да имат вградена защита за минимален дебит.

Налягането на водата в котела трябва да се поддържа в границите 2,5...3,5 bar чрез мембранния разширителен съд и автоматичната група за пълнене от водопровода, която да компенсира загубите на вода от отоплителната инсталация.

Електронното управление на слънчевата система следи и за наличието на БГВ в бойлера и включва или изключва помпата, която захранва серпентината за нагряване на БГВ. Желателно е да се зададат часовете, през които да има топла вода, ако управлението позволява това. Управлениято на загряването на БГВ от котела, от слънчевата инсталация и с електроенергия да се синхронизира като се даде предимство на слънчевата система.

9.2.Отоплителна инсталация

9.2.1 Монтаж на отоплителните тела (радиатори)

Радиаторите се монтират хоризонтално на стените, където е посочено в чертежа. Точното разположение да се съобрази с възможностите за подвеждането на тръбите с необходимия наклон. Окачването да става на монтажни конзоли, предлагани от производителя на радиаторите.

Схемата на свързване на радиаторите с топлопровода да е съобразено с изискванията на чертежа - едностранно или диагонално. Резбовите съединения да се уплътнят с тефлонова лента или течен тефлон.

Моделът на алуминиевите глидери да бъде съобразен с разстоянието за присъединяване и с топлоотдаването им при стандартни условия, за да се гарантира достигане на изискващата се топлинна мощност на сглобеното отоплително тяло, в зависимост от указаната температура на помещенията. Да се приложи проспектен материал на избрания модел, по който е оферирано изпълнението.

9.2.2.Монтаж на топлопроводите

Стоманените разпределителни тръби се разполагат основно под тавана на сутерена. При преминаването през стени и плочи да се осигури хлабина между тръбата и строителната конструкция поне 10mm. В зоната на преминаване да не се правят съединения - резбови или заваръчни. По възможност да се използват съществуващите отвори в плочите и стените от старата отоплителна инсталация.

Стоманените тръбите се свързват чрез ръчно електродъгово заваряване като се използват стоманени фитинги. Допуска се преминаването към друг съседен диаметър да става директно, без фитинги.

Тръбите да се закрепят към сградата като се ползват съществуващите конзоли и да се осигури наклон по посока на котела поне 0.003. Разстоянието между две съседни конзоли да не е повече от 3m.

След изпитването тръбите да се боядисат с антикорозионен грунд и боя. Хлабината между тях и строителната конструкция в зоната на преминаване през стени и плочи да се запълни с монтажна пяна.

Тръбите в сутерена и преминаващи през неотоплявани помещения, да се топлоизолират с изолационни тръби от синтетичен каучук с дебелина 19мм. За разпознаване на захранващия топлопровод, до всяка конзола, коляно, тетка или преход да се маркира пръстен с червен цвят. По същия начин, но със син цвят, да се означи връщащия топлопровод. Тръбите на етажите да не се означават.

9.2.3. Изпитване и промиване

Цялата отоплителна система БЕЗ КОТЕЛА И РАЗШИРИТЕЛНИЯ СЪД да се изпита с вода под налягане 3 bar в продължение на 24 часа. Деформации и неплътност не се допускат. По време на изпитването всички кранове и радиаторни вентили да са напълно отворени.

Изпитаната система да се промие с течаща вода, която се подава през подаващият топлопровод до котела. Промиването продължава до почистване на системата от стружки, заваръчна шлака и други твърди частици. За промиване може да се използва специален препарат като се спази инструкцията му.

9.2.4. Първоначално пускане на отоплителната инсталация

Първоначалното пускане на отоплителната инсталация да се осъществи от строителя и сервизен техник на доставчика на електронното управление в присъствието на лицето упражняващо технически надзор по Закона за техническите изисквания към продуктите. По време на пускането трябва да се зададат подходящи стойности на управляващата програма.

Да се замери температурата на всеки радиатор и да се извърши настройка на радиаторните вентили и регулаторите за диференциално налягане на щранговете и отклоненията.

9.2.5. Съществени изисквания за ОВ-инсталации

Предвиденото оборудване и материали за основното обновяване на отоплителната инсталация са строителни продукти по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Затова при закупуването им да се изисква придружаващата декларация от производителя/вносителя за съответствие. Закупените уреди за отопление трябва да са придружени с инструкции за монтаж и за експлоатация на български език. Тези условия гарантират законосъобразността при реализацията на проекта.

При основното обновяване на отоплителната инсталация техническият ръководител не трябва да допуска влагане на продукти, които не са предвидени за такова използване. При необходимост от съществени изменения в одобрения проект, той трябва да ги съгласува с проектанта и/или възложителя.

Реконструираната система за отопление трябва да отговаря на съществените изисквания по чл.169 от ЗУТ:

При  извършване на ремонтните работи и преустройства да се изпълняват:

- Наредба № 15 от 28.07.2005г.за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Всички вложени материали и съоръжения да са съгласно посочените в КСС и техническите  проекти, приложени към настоящата документация, както и да отговарят на съответния стандарт по БДС.

Съдовете под налягане трябва да отговарят на ‘’Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане ‘’ от 19.08.2008 година.

След изпитването тръбите да се боядисат с антикорозионен грунд  и боя.

Хлабината между тръбите и строителната конструкция в зоната на преминаване през стени и плочи да се запълни с монтажна пяна.

За разпознаване - захранващия колектор да се маркира с пръстен с червен цвят.По същия начин, но със син цвят да се означи връщащият колектор.Тръбите на етажите да не се означават.

Топлоизолация се предвижда за всички участъци на тръбната мрежа, преминаващи през неотоплявани помещения, независимо от параметрите на топлоносителя и начина на полагане, отговаряща на изискванията на БДС EN  12828:2003. Да се приложи проспектен материал за избора на топлоизолационният материал

Групата за допълване и затвореният разширителен съд, следва да отговарят на БДС  EN 12828:2003 или еквивалент.

Радиаторите следва да отговарят на    БДС EN 442-1:1999 или еквивалент.

Безшевните стоманени тръби следва да отговарят на стандарт БДС EN 10216-2:2003 или еквивалент.

Фитингите за челно заваряване следва да отговарят на стандарт БДС EN 10253 или еквивалент .

Тръбопроводната арматура следва да отговаря  на стандарти БДС EN 13709:2004 и БДС EN 1983:2006 или еквивалент.

Фланците за тръби следва да отговарят на БДС EN 1092-1:2008 или еквивалент.

Циркулационните помпи да отговарят на изискванията за енергийна ефективност – да са енергоспестяващи с индекс за енергийна ефективност EEI<0,27 и технически показатели, посочени в КС на възложителя и в инвестиционния проект.

9.3.Слънчева инсталация

Предвид проектните решения, добрите практики и предлагането на оборудване за слънчеви инсталации, се поставят следните технически изисквания към компоненти на тази система :

Плоски Селективни слънчеви панели - Избраният модел трябва да има следните характеристики:

2.5 m2 ефективна площ на меден абсорбер със селективно покритие; алуминиева рамка и дъно; нискоемисионно закалено стъкло; уплътнения, устойчиви на UV лъчи; работно налягане поне 6 bar; присъединителни отвори поне 1/2".

Цикркулационната помпа на слънчвата инсталация трябва да има: дебит 1650 l/h при напор 6 mH20; DN 25 и PN10; работна температура 120°С; монофазно електрозахранване; енергоспестяваща.

Разширителеният съд трябва  да е с работно налягане поне 6 bar и обем 100 литра; азотът в разширителния съд да се доведе до налягането 2.4 bar преди пускането в експлоатация на слънчевата инсталация.

Предпазните устройства на слънчевата инсталация трябва да отговарят на изискванията на EN12975/12976.

Медните тръби и фитингите към тях за изграждане на тръбната мрежа следва да отговарят на БДС EN 1254-1:2001 и БДС EN 1254-2:2001 или еквивалент.

Изолацията на тръбната мрежа трябва да е с UV-защита

Предвиденото оборудване и материали за слънчевата инсталация са строителни продукти по смисъла на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Затова при закупуването им да се изисква придружаващата декларация за съответствие от производителя/вносителя. Закупените уреди трябва да са придружени с инструкции за монтаж и за експлоатация на български език. Тези условия гарантират законосъобразността при реализацията на проекта. При изграждането на слънчевата инсталация техническият ръководител не трябва да допуска влагане на продукти, които не са предвидени за такова използване. При необходимост от съществени изменения в одобрения проект, той трябва да ги съгласува с проектанта и/или възложителя.

10.  ВиК Инсталации :

След завършването на монтажа на ВиК инсталациите, те трябва да се изпитат и приемат преди започване на останалите довършителни работи в помещенията.  Вложените материали следва  да отговарят на:

- Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода - полипропилен /РР/ - БДС СEN  ІSO / TS 15874-7:2004; БДС EN ISO 15874-1/A1:2009; БДС EN ISO 15874-2/A1:2008 или еквивалент.

- Пластмасови тръбопроводни системи за топла и студена вода от поливинилхлорид /РVС/ - БДС СEN  ІSO / TS 15877-7:2004; БДС EN ISO 15877:2009 или еквивалент.

- Поцинковани тръби и фасонни части: БДС EN 1123-1:2003/A1:2005; БДС EN 1123-2:2006+A1:2008; БДС EN 1123-3:2005 или еквивалент.

11. Ел. инсталации :

Осветителните тела трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление. Присъединяването на осветителното тяло към захранващите проводници трябва да става с клеми. Да се представи сертификат за всеки вид осветително тяло.

Съединенията и разклонителните връзки на проводниците и кабелите не трябва да се подлагат на механични усилия. Трябва да имат изолация, равностойна на съответния проводник или кабел. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при праволинейни участъци трябва да се поставят на равни интервали и перпендикулярно на осовата линия на проводника.

Ключовете за осветление се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина до 1м. В помещенията за пребиваване на деца в детски заведения ключовете се монтират на височина 1,50м от пода. Контактните излази са на височина от 0,3 до 1,5м от готовия под.

Всички метални нетоководещи части на ел.таблата, осветителните тела и ел.съоръженията се зануляват посредством нулево жило на захранващите ги линии, с цел предпазване от удар от ел.ток. Всички съоръжения да бъдат с необходимата степен на защита IP (осветителните тела с IP65, а контактите с IP44). Да се използуват само стандартни и технически изправни ел.уреди и съоръжения. Доставените съоръжения и материали да са нови, оригинални, нерециклирани, неупотребявани и да отговарят на всички технически показатели. Да са с доказан произход, да са придружени със съответните сертификати за произход и за качество от производителя им. Всички материали  трябва да бъдат съпровождани със сертификат или от декларация за съответствие, които да съответстват на техническата спецификация на количествената сметка на възложителя. Да отговарят на нормативно - установените  изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители. Всички представени документи, свързани с материалите, чието съдържание е на езици, различни от българския, трябва да имат легализирани преводи на български език.

При извършване на електромонтажните работи изпълнителят да спазва действащите нормативни документи и разпоредби, Наредба№3 „За устройство на ел.уредби и ел.проводни линии”, Наредба  № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар  и правилниците по техника на безопасност и охрана на труда при СМР.

При изпълнение на всички строително монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС.

Кабелите трябва да съответстват на стандарти: БДС 16291:1985, БДС 4305:1990 или еквивалент.

Кутии разпределителни кабелни: БДС 11241-78 или еквивалент.

Осветителните тела трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60598-1:2006, 2008 или еквивалент;

Лампи по: БДС EN 61195:2002 или еквивалент.

Ел таблата трябва да бъдат в съответствие с: БДС EN 60439-1:2002 или еквивалент.

Автоматични прекъсвачи да съответстват на стандарт: БДС EN 60898-1:2006 или еквивалент.

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS) трябва да отговарят на следния стандарт: БДС EN 62040-1:2009 или еквивалент.

Мълниезащита на сгради и съоръжения: БДС 16060:1984 или еквивалент.

Фотоелектрически устройства и стандартните слънчеви елементи трябва да отговарят на: БДС EN 60904-2:2007 или еквивалент.